ПРИМЕР ОЦЕНОЧНОГО  СРЕДСТВА

для оценки квалификации

«Инженер по эксплуатации и обслуживанию оборудования и трубопроводов турбинного отделения атомной электростанции. (6 уровень квалификации)»

(наименование квалификации)

Состав комплекта оценочных средств

| Раздел | Страница |
| --- | --- |
| 1. Наименование квалификации и уровень квалификации | 3 |
| 2. Номер квалификации | 3 |
| 3. Профессиональный стандарт или квалификационные требования, установленные федеральными законами и иными нормативными правовыми актами Российской Федерации | 3 |
| 4. Вид профессиональной деятельности | 3 |
| 5. Спецификация заданий для теоретического этапа профессионального экзамена | 3 |
| 6. Спецификация заданий для практического этапа профессионального экзамена | 6 |
| 7. Материально-техническое обеспечение оценочных мероприятий | 8 |
| 8. Кадровое обеспечение оценочных мероприятий | 8 |
| 9. Требования безопасности к проведению оценочных мероприятий | 8 |
| 10. Задания для теоретического этапа профессионального экзамена | 8 |
| 11. Критерии оценки (ключи к заданиям), правила обработки результатов теоретического этапа профессионального экзамена и принятия решения о допуске (отказе в допуске) к практическому этапу профессионального экзамена | 17 |
| 12. Задания для практического этапа профессионального экзамена | 22 |
| 13. Правила обработки результатов профессионального экзамена и принятия решения о соответствии квалификации соискателя требованиям к квалификации | 27 |
| 14. Перечень нормативных правовых и иных документов, использованных при подготовке комплекта оценочных средств | 27 |

1.Наименование квалификации и уровень квалификации: Инженер по эксплуатации и обслуживанию оборудования и трубопроводов турбинного отделения атомной электростанции. (6 уровень квалификации)

2. Номер квалификации: 24.08300.01

3. Профессиональный стандарт или квалификационные требования, установленные федеральными законами и иными нормативными правовыми актами Российской Федерации (далее – требования к квалификации): Профессиональный стандарт «Специалист-теплоэнергетик атомной станции», код 24.083.

4. Вид профессиональной деятельности: Инженерное обеспечение работы тепломеханического оборудования атомной электростанции (АЭС) для выработки тепловой и электрической энергии

5. Спецификация заданий для теоретического этапа профессионального экзамена

-

6. Спецификация заданий для практического этапа профессионального экзамена

-

7. Материально-техническое обеспечение оценочных мероприятий:

а) материально-технические ресурсы для обеспечения теоретического этапа профессионального экзамена: учебная аудитория;

б) материально-технические ресурсы для обеспечения практического этапа профессионального экзамена: учебная аудитория.

8. Кадровое обеспечение оценочных мероприятий: комиссия из не менее, чем из 3 человек, наличие высшего (атомная энергетика) образования (все члены комиссии), опыт работы в атомной энергетике не менее 5 лет (все члены комиссии), опыт разработки или эксплуатации котлов в атомной энергетике, на который сдаёт экзамен испытуемый – не менее 3 лет (не менее 2 членов комиссии).

9. Требования безопасности к проведению оценочных: перед началом практического этапа профессионального экзамена провести инструктаж испытуемого по охране труда.

10. Задания для теоретического этапа профессионального экзамена

Задание № 1. Пуск насоса ЦНС производится на

- открытую запорную арматуру на всасывающем трубопроводе и на закрытую запорную арматуру на нагнетательном трубопроводе;

- открытую запорную арматуру на всасывающем трубопроводе и на открытую запорную арматуру на нагнетательном трубопроводе;

- при любых положениях запорной арматуры.

Задание № 2. На напорном трубопроводе насоса ЦНС должны быть

- обратный клапан;

- задвижка;

- предохранительный клапан;

- манометр;

- фильтр.

Задание № 3. Температура нагрева подшипников у насоса типа ЦНС не должна превышать:

- 80 градусов С;

- 85 градусов С;

- 90 градусов С;

- 95 градусов С.

Задание № 4. На какую величину настраиваются предохранительные клапаны паровых котлов?

- на 5% выше расчетного (разрешенного);

- на 10 % выше расчетного (разрешенного);

- на 15 % выше расчетного (разрешенного);

- на 25% выше расчетного (разрешенного).

Задание № 5. При эксплуатации ГРП текущий ремонт выполняется

- не реже 1 раза в 6 месяцев;

- не реже 1 раза в 12 месяцев;

- не реже 1 раза в 3 месяца;

- не реже 1 раза в месяц.

Задание № 6. Суммарная пропускная способность устанавливаемых на паровом котле предохранительных устройств должна быть не менее:

- номинальной паропроизводительности котла;

- 0,5 номинальной паропроизводительности котла;

- двух номинальных паропроизводительностей котла;

- не нормируется.

Задание № 7. Какая информация указывается на хвостовиках заглушек, устанавливаемых на газопроводах

- давление газа;

- материал, из которого изготовлен газопровод;

- диаметр газопровода;

- давление газа, диаметр газопровода.

Задание № 8. Первичное техническое обслуживание вновь установленных котлов проводится

- до монтажа и регистрации;

- после монтажа и до регистрации;

- в процессе монтажа;

- после регистрации.

Задание № 9. Что такое погрешность измерения?

- Отклонение результата от истинного значения измеряемой величины;

- Погрешность средств измерений, используемых в нормальных условиях;

- Результат измерения;

- Разность показаний прибора в единицу времени;

- Суммарное значение приведенной погрешности.

Задание № 10. При какой массе крышка лаза котла должна быть снабжена приспособлением для облегчения открывания и закрывания?

- более 10 кг;

- более 20 кг;

- более 30 кг;

- более 40 кг.

Задание № 11. Что должны обеспечивать лазы и гляделки в стенках топки и газоходов?

- возможность контроля за тягой;

- возможность контроля за горением и за состоянием поверхности нагрева;

- возможность контроля за температурой дымовых газов;

- возможность для контроля давления.

Задание № 12. Какие котлы должны быть снабжены взрывными предохранительными устройствами?

- все водогрейные котлы и автономные экономайзеры;

- котлы с камерным сжиганием топлива паропроизводительностью более 60 т\ч;

- котлы с камерным сжиганием топлива паропроизводительностью до 60 т\ч

- включительно;

- все котлы, на которые распространяется действие Правил устройства и безопасной эксплуатации паровых и водогрейных котлов.

Задание № 13. Чем должен заполняться котел при гидравлическом испытании?

- водой с температурой не выше 100 градусов С;

- инертным газом;

- воздухом;

- водой с температурой не ниже 5 градусов С и не выше 40 градусов С.

Задание № 14. Принципиальная тепловая схема котельной с паровыми котлами.

- Слева Введите номер деаэратора питательной воды;

- Справа Введите номер редукционно-охладительной установки (РОУ);

- 1-й левый: 2;

- 1-й правый: 17.

Задание № 15. Принципиальная тепловая схема котельной с паровыми котлами.

- Слева введите номер питательного насоса;

- Справа введите номер охладителя выпара;

- 1-й левый: 6;

- 1-й правый: 4.

Задание № 16. Схемы движения воды, пароводяной смеси и пара в котлах: Укажите соответствие

- 1-й левый: с естественной циркуляцией;

- 1-й правый: с принудительной циркуляцией.

Задание № 17. Принципиальная схема парового котла: Укажите что изображено на рисунке под номером – 8:

- поверхностный пароохладитель;

- водяной экономайзер;

- трубчатый воздухоподогреватель;

- коллектор заднего экрана.

Задание № 18. Принципиальная схема парового котла: Укажите под каким номером на рисунке изображен – Фестон

- 13;

- 3;

- 11;

- 10.

Задание № 19. Прием и сдача смены. Машинист, сдающий смену, должен ознакомить сменщика с ... Укажите пункты

- состоянием и режимом работы оборудования;

- оборудованием, которое находится в резерве и ремонте;

- работой системы водоподготовки и уровне воды в деаэраторе;

- уровнем воды в паровых котлах;

- состоянием и положением отключающих устройств.

Задание № 20. Машинист, который принимает смену, должен проверить:

- работу системы водоподготовки и уровень воды в деаэраторе;

- состояние поверхностей нагрева;

- уровень воды в паровых котлах по водоуказательным приборам;

- оборудование, которое находится в резерве и ремонте;

- какие ремонтные работы проведены.

Задание № 21. Режимные карты работы котлов. Режимная карта составляется на .... %  производительности котла.

- 30%;

- 50%;

- 75%;

- 100%;

- 10%;

- 60%;

- 25%.

Задание № 22. Укажите, в каком порядке следует проводить розжиг газовых горелок:

- ввести в топку (через лючок) к газовыпускным отверстиям горелки зажженный запальник;

- подать газ, медленно открывая «рабочий» кран (задвижку) перед горелкой и следя, чтобы газ загорелся; установить давление газа на горелку (30 % по режимной карте);

- отрегулировать горение (подачей воздуха и регулируя разрежение) по цвету и характеру пламени;

- после получения устойчивого факела запальник погасить и удалить из топки.

Задание № 23. Непрерывная продувка служит для поддержки постоянного солесодержания и щелочности котловой воды. Укажите правильную схему непрерывной продувки.

- верхний (нижний) барабан;

- клапаны игольчатые возле барабана;

- продувочная труба;

- сепаратор непрерывной продувки.

Задание № 24. Непрерывная продувка служит для поддержки постоянного солесодержания и щелочности котловой воды. Укажите куда направляются потоки при продувке

- пар из сепаратора: в деаэратор;

- вода: на барботер;

- охлажденная вода: в канализацию;

- соль: в отстойник.

Задание № 25. Экономайзер – это

- устройство, обогреваемое продуктами сгорания топлива и предназначенное для подогрева воды, поступающего в паровой котел;

- устройство, предназначенное для нагревания (охлаждения) теплоносителя;

- устройство, предназначенное для повышения температуры пара;

- устройство, предназначенное для сброса двления.

Задание № 26. Что является чувствительным элементом в техническом манометре?

- мембрана;

- сильфон;

- одновитковая трубчатая пружина;

- стрелка.

Задание № 27. Дайте определение термину «авария»- это

- нарушение нормальной эксплуатации оборудования, применяемого на ОИАЭ, при котором произошло разрушение оборудования или его неконтролируемый взрыв;

- контролируемое и (или) неконтролируемое горение, а также взрыв на опасных производственных объектов;

- нарушение целостности или полное разрушение сооружений и технических устройств опасных производственных объектов при отсутствии взрыва, либо выброса опасных веществ.

Задание № 28. Какова продолжительность работы в противогазе без перерыва

- не более 1 часа;

- не более 30 минут;

- не более 15 минут;

- не нормируется.

Задание № 29. При какой концентрации газа в помещении должны сработать сигнализаторы, контролирующие состояние загазованности.

- 10% от нижнего концентрационного предела распространения пламени;

- 15% от нижнего концентрационного предела распространения пламени;

- 20% от нижнего концентрационного предела распространения пламени;

- 30% от нижнего концентрационного предела распространения пламени.

Задание № 30. В какой срок подлежат метрологической поверке переносные и стационарные газоанализаторы

- 1 раз в 6 месяцев;

- 1 раз в 12 месяцев;

- 1 раз в 18 месяцев;

- 1 раз в 3 месяца.

Задание № 31. Каковы сроки госповерки контрольно-измерительных приборов (манометров):

- не реже 2 раз в год;

- не реже 1 раза в 12 месяцев;

- один раз в полгода;

- один раз в три года.

Задание № 32. Какие предохранительные устройства допускается применять на котлах?

- термопредохранительные клапаны;

- рычажно-грузовые предохранительные клапаны прямого действия;

- мембранные предохранительные устройства (МПУ);

- пружинные предохранительные клапаны прямого действия;

- регуляторы давления;

- импульсные предохранительные устройства (ИПУ), состоящие из импульсного клапана (ИК) и главного предохранительного клапана (ГПК).

Задание № 33. В соответствии с чем должна проводиться проверка исправности сигнализации и автоматических защит?

- В соответствии с паспортом котла;

- В соответствии с производственной инструкцией машиниста котлов;

- В соответствии с графиком и инструкцией, утвержденными главным инженером организации;

- В соответствии с графиком и инструкцией, утвержденной начальником котельной.

Задание № 34. В каких случаях котел должен быть немедленно остановлен и отключен действием защит или персоналом?

- при понижении давления в котле ниже рабочего;

- при прекращении действия всех питательных насосов;

- при недостаточном освещении манометров;

- при обнаружении неисправности предохранительного клапана;

- при отсутствии производственной инструкции на рабочем месте машиниста;

- при снижении уровня воды ниже низшего допустимого уровня.

Задание № 35. В каком документе должен быть указан порядок аварийной остановки котла?

- В паспорте котла.

- В технологической схеме котельной.

- В режимной карте котла.

- В производственной инструкции.

- В сменном журнале.

Задание № 36. В какой документ заносятся сведения о ремонтных работах, вызывающих необходимость проведения досрочного освидетельствования котла, а также ремонтных работах по замене элементов котла с применением сварки или вальцовки?

- В паспорт котла и ремонтный журнал.

- В сменный журнал.

- В технологическую карту.

- В наряд на проведение ремонтных работ

Задание № 37. Обнаружено нарушение целостности газопровода и другие неплотности в газопроводе после входной задвижки. Укажите порядок действий машиниста котлов

- Прекратить подачу газа к котлам;

- Интенсивно вентилировать помещение (открыть окна, двери);

- Закрыть доступ газовоздушной смеси из помещения котельной в топки и газоходы с целью предотвращения взрыва газовоздушной смеси в топках котла и газоходах (опустить шибера на газоходе);

- Вызвать ответственное лицо, сообщить в АДС газового участка;

- Время остановки котлов зарегистрировать в оперативном журнале.

Задание № 38. Прекращение подачи газа к горелкам (сработал ПКН в ГРУ, запали щечки задвижки). Укажите порядок действий машиниста котлов.

- Нажать кнопку "Стоп" автоматики;

- Отключить горелки котлов, закрыв рабочие запорные устройства;

- Проверить наличие давления газа по водному манометру.

- Вызвать ответственное лицо, сообщить в АДС газового участка;

- Время остановки котельной зарегистрировать в оперативном журнале.

Задание № 39. До начала ремонта на каждый котел составляется следующая документация:

- акт о техническом состоянии котла до ремонта;

- проект организации работ и технологические указания по проведению сварочных работ;

- ремонтный формуляр трубных отверстий и штуцеров;

- акты на заварку контрольных сварных соединений или на вырезку производственных сварных стыков.

Задание № 40. Укажите, где должно быть зафиксировано подробное описание ремонтных работ.

- в ремонтном журнале;

- в ремонтном формуляре;

- в протоколе механических испытаний;

- в акте проверки технологических устройств.

11. Критерии оценки (ключи к заданиям), правила обработки результатов теоретического этапа профессионального экзамена и принятия решения о допуске (отказе в допуске) к практическому этапу профессионального экзамена:

-

12. Задания для практического этапа профессионального экзамена:

12.1 Задания на выполнение трудовых функций, трудовых действий в реальных или модельных условиях.

12.2 Портфолио на выполнение трудовых функций, трудовых действий в реальных или модельных условиях.

ПОРТФОЛИО №1 НА ВЫПОЛНЕНИЕ ТРУДОВЫХ ДЕЙСТВИЙ В МОДЕЛЬНЫХ УСЛОВИЯХ Трудовая функция: A/01.6 Техническая поддержка эксплуатации оборудования, технологических систем, трубопроводов горячей воды и пара Трудовые действия: Выполнение работ при режимных и пусконаладочных испытаниях; Типовое задание: Представить протоколы, составленные соискателями, отражающие динамические характеристики терморезистивного преобразователя (ручной режим измерений). Указать приборы и физические величины, которые они измеряют. Типовые вопросы для собеседования по материалам портфолио: 1. Что называется терморезистивным преобразователем? 2. Что можно измерить с помощью преобразователя? 3. Как вычисляется угловой коэффициент kв? 4. Сделать выводы о влиянии среды, температура которой измеряется, на время установления показаний преобразователя. 5. От чего зависит коэффициент теплопередачи? Условия выполнения задания 1. Место (время) представления задания: учебная аудитория; 2. Максимальное время выполнения задания: 60 мин.* Критерии оценки портфолио 10 баллов – представленные протоколы и анализ не содержат ошибок; 8 баллов – количество ошибок не превышает 10%; 6 баллов – количество ошибок не превышает 15%; 4 балла – количество ошибок не превышает 20%; 2 балла – количество ошибок не превышает 25%; 0 баллов – количество допущенных ошибок превышает 25% либо документы не представлены В целом по портфолио: максимальное/ минимальное количество баллов – 10/6.

* 1. С требованиями к портфолио соискатель должен быть ознакомлен заблаговременно. 2. материал, предоставляемый соискателем в качестве портфолио, должен быть скреплён подписью руководителя/начальника соискателя соответствующего уровня и заверен печатью организации. 3.Представление материалов портфолио в экзаменационную/сертификационную комиссию производится во время проведения практической части сертификационного экзамена.

ПОРТФОЛИО №2 НА ВЫПОЛНЕНИЕ ТРУДОВЫХ ДЕЙСТВИЙ В МОДЕЛЬНЫХ УСЛОВИЯХ Трудовая функция: A/01.6 Техническая поддержка эксплуатации оборудования, технологических систем, трубопроводов горячей воды и пара Трудовые действия: Выполнение работ при режимных и пусконаладочных испытаниях Типовое задание: Представить протоколы, составленные соискателями по итогам проведения измерения расхода газа по методу отсеченного объема Указать приборы и физические величины, которые они измеряют. Типовые вопросы для собеседования по материалам портфолио: 1. Метод измерения расхода по падению давления в емкости. 2. Закон Менделеева – Клапейрона. 3. Как определить средний объемный расход газа из емкости, приведенный к нормальным условиям? 4. Адиабатический закон истечения из емкости? 5. Изотермический закон истечения из емкости? Условия выполнения задания 1. Место (время) представления задания: учебная аудитория; 2. Максимальное время выполнения задания: 60 мин.* Критерии оценки портфолио 10 баллов – представленные протоколы и анализ не содержат ошибок; 8 баллов – количество ошибок не превышает 10%; 6 баллов – количество ошибок не превышает 15%; 4 балла – количество ошибок не превышает 20%; 2 балла – количество ошибок не превышает 25%; 0 баллов – количество допущенных ошибок превышает 25% либо документы не представлены В целом по портфолио: максимальное/ минимальное количество баллов – 10/6.

* 1. С требованиями к портфолио соискатель должен быть ознакомлен заблаговременно. 2. материал, предоставляемый соискателем в качестве портфолио, должен быть скреплён подписью руководителя/начальника соискателя соответствующего уровня и заверен печатью организации. 3.Представление материалов портфолио в экзаменационную/сертификационную комиссию производится во время проведения практической части сертификационного экзамена.

Практический этап экзамена считается пройденным, если испытуемый верно выполнил все предложенные операции без помощи инструктора и без грубых ошибок.

13. Правила обработки результатов профессионального экзамена и принятия решения о соответствии квалификации соискателя требованиям к квалификации: Инженер по эксплуатации и обслуживанию оборудования и трубопроводов турбинного отделения атомной электростанции. (6 уровень квалификации).

Положительное решение о соответствии квалификации соискателя требованиям к квалификации по квалификации Инженер по эксплуатации и обслуживанию оборудования и трубопроводов турбинного отделения атомной электростанции. (6 уровень квалификации)

14. Перечень нормативных правовых и иных документов, использованных при подготовке комплекта оценочных средств:

- Приказ Минтруда России от 04.06.2018 № 349н "Об утверждении профессионального стандарта "Специалист-теплоэнергетик атомной станции" (Зарегистрировано в Минюсте России 27.06.2018 № 51457).

- Профессиональный стандарт «Специалист-теплоэнергетик атомной станции».

- Федеральный закон «Об использовании атомной энергии» от 21.11.1995 №170-ФЗ.

- Федеральные нормы и правила в области использования атомной энергии «Общие положения обеспечения безопасности атомных станций» (НП-001-15).

- НП-044-03 «Правила устройства и безопасной эксплуатации сосудов, работающих под давлением, для объектов использования атомной энергии».

- НП-045-03 «Правила устройства и безопасной эксплуатации трубопроводов пара и горячей воды для объектов использования атомной энергии».

- НП-046-03 «Правила устройства и безопасной эксплуатации паровых и водогрейных котлов для объектов использования атомной энергии».

- НП-043-18 «Правила устройства и безопасной эксплуатации грузоподъемных машин и механизмов, применяемых на объектах использования атомной энергии».

- НП-089-15 «Правила устройства и безопасной эксплуатации оборудования и трубопроводов атомных энергетических установок».

- СТО 1.1.1.02.001.0673-2017 «Правила охраны труда при эксплуатации тепломеханического оборудования и тепловых сетей атомных станций АО «Концерн Росэнергоатом».

- ППБ-АС-2011 «Правила пожарной безопасности при эксплуатации атомных станций».

- РД ЭО 1.1.2.29.0144-2013 «Метрологическое обеспечение атомных станций. Порядок организации и проведения аттестации методик (методов) измерений».