ОЦЕНОЧНОЕ СРЕДСТВО

для оценки квалификации

Слесарь по ремонту основного оборудования и систем реакторно-турбинного отделения (4 уровень квалификации)

(наименование квалификации)

2025 год

Состав примера оценочных средств

| Раздел | Страница |
| --- | --- |
| 1. Наименование квалификации и уровень квалификации | 3 |
| 2. Номер квалификации | 3 |
| 3. Профессиональный стандарт или квалификационные требования, установленные федеральными законами и иными нормативными правовыми актами Российской Федерации | 3 |
| 4. Вид профессиональной деятельности | 3 |
| 5. Спецификация заданий для теоретического этапа профессионального экзамена | 3 |
| 6. Спецификация заданий для практического этапа профессионального экзамена | 5 |
| 7. Материально-техническое обеспечение оценочных мероприятий | 7 |
| 8. Кадровое обеспечение оценочных мероприятий | 7 |
| 9. Требования безопасности к проведению оценочных мероприятий (при необходимости) | 8 |
| 10. Задания для теоретического этапа профессионального экзамена | 8 |
| 11. Критерии оценки (ключи к заданиям), правила обработки результатов теоретического этапа профессионального экзамена и принятия решения о допуске (отказе в допуске) к практическому этапу профессионального экзамена | 31 |
| 12. Задания для практического этапа профессионального экзамена | 34 |
| 13. Правила обработки результатов профессионального экзамена и принятия решения о соответствии квалификации соискателя требованиям к квалификации | 36 |
| 14. Перечень нормативных правовых и иных документов, использованных при подготовке комплекта оценочных средств (при наличии) | 36 |

1. Наименование квалификации и уровень квалификации:

Слесарь по ремонту основного оборудования и систем реакторно-турбинного отделения (4 уровень квалификации)

(указываются в соответствии с профессиональным стандартом или квалификационными требованиями, установленными федеральными законами и иными нормативными правовыми актами Российской Федерации)

2. Номер квалификации:

24.00400.04

(номер квалификации в реестре сведений о проведении независимой оценки квалификации)

3. Профессиональный стандарт или квалификационные требования, установленные федеральными законами и иными нормативными правовыми актами Российской Федерации (далее - требования к квалификации):

Слесарь по ремонту реакторно-турбинного оборудования

код 24.004

регистрационный номер 40

дата приказа 7 апреля 2014 г.

номер приказа 520 н (в ред. Приказа Минтруда России от 12.12.2016 N 727н)

СПК: Совет по профессиональным квалификациям в сфере атомной энергии

(наименование и код профессионального стандарта либо наименование и реквизиты документов, устанавливающих квалификационные требования)

4. Вид профессиональной деятельности:

Обеспечение надежной и безопасной работы реакторно-турбинного оборудования

(по реестру профессиональных стандартов)

5. Спецификация заданий для теоретического этапа профессионального экзамена

| Знания, умения в соответствии с требованиями к квалификации, на соответствие которым проводится оценка квалификации | Критерии оценки квалификации | Тип и № задания |
| --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 |
| Трудовая функция B/01.4 Ремонт установок реакторно-турбинного оборудования Трудовая функция B/02.4 Слесарная сборка, изготовление приспособлений особой сложности Трудовая функция B/03.4 Диагностика и устранение дефектов работы вращающихся механизмов Трудовая функция B/04.4 Дезактивация при проведении сложных ремонтных работ Трудовая функция B/05.4 Такелажные работы по перемещению деталей и элементов реакторно-турбинного оборудования Трудовая функция B/06.4 Транспортировка, установка тепловыделяющих сборок Трудовая функция B/07.4 Работы по ликвидации аварийной ситуации |  |  |
| Назначение, принцип действия, конструктивные особенности ремонтируемого оборудования, технологических систем АЭС, специального инструмента и приспособлений, применяемых при ремонте оборудования Технологические процессы ремонта Регламент выполнения технического обслуживания и ремонта оборудования Способы проведения профилактических мероприятий по предупреждению неисправностей оборудования Назначение специального инструмента, приспособлений и средств для выполнения такелажных работ при перемещении крупногабаритных грузов Технология и технические условия на транспортировку топлива | Правильный ответ – 1 балл, неправильный ответ – 0 баллов | 10,11, 12,13,14,17,19,20,21,22,23,24, 30, 31, 32,33,34, 35,36,37, 38, 39,40,41, 42,43,44,45,46,47,48,51,52,53,54,55,56,57,58,59,62,63,64, |
| Приемы проведения статической и динамической балансировки роторов Правила сборки, установки, крепления и центровки зубчатых передач Требования, предъявляемые к сосудам, трубопроводам, работающим под давлением и с радиоактивными средами Требования к фланцевым соединениям и уплотнительным поверхностям арматуры Виды основных повреждений, допустимые нагрузки на работающие детали, узлы, механизмы РТО Конструкция и назначение запорной, предохранительной и регулирующей арматуры, оборудования, работающего с агрессивными средами Правила выполнения такелажных работ при перемещении крупногабаритных грузов | Правильный ответ – 1 балл, неправильный ответ – 0 баллов | 1,2,3,4,5,6,7,8,9, 16,18,26,27,28,29,60.61,65,66,67,68,69,70,71,72,73,74,75,76,77,78,79,80,81,82,83,84,85,87 |
| Способы защиты от радиоактивных излучений Способы выполнения дезактивации оснастки, инструмента, приспособлений при ремонте оборудования Порядок действия во внештатных ситуациях Правила радиационной безопасности при эксплуатации атомной электрической станции (АЭС) Правила пожарной безопасности на АЭС Требования охраны труда и промышленной безопасности на АЭС Порядок действия во внештатных ситуациях | Правильный ответ – 1 балл, неправильный ответ – 0 баллов | 15,25,49,50,86,88 |

Общая информация по структуре заданий для теоретического этапа

профессионального экзамена:

количество заданий с выбором ответа: 107;

количество заданий с открытым ответом: 8;

количество заданий на установление соответствия: 4;

количество заданий на установление последовательности: 1;

время выполнения заданий для теоретического этапа экзамена: 1,5 часа

6. Спецификация заданий для практического этапа профессионального экзамена

| Трудовые функции, трудовые действия, умения в соответствии с требованиями к квалификации, на соответствие которым проводится оценка квалификации | Критерии оценки квалификации | Тип и № задания |
| --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 |
| B/02.4 Слесарная сборка и изготовление приспособлений особой сложности Проверка качества и соответствия размеров изготовленных деталей чертежам Контроль с помощью мерительного инструмента и других средств диагностики состояния оборудования на соответствие размеров и характеристик требованиям конструкторской и технологической документации |  | 1 |
| B/04.4 Дезактивация при производстве сложных ремонтных работ Дезактивация оснастки, инструмента, приспособлений |  | 2 |
| ТФ B/01.4 «Ремонт установок реакторно-турбинного оборудования»: Разборка сложных узлов и механизмов оборудования. Восстановление деталей. Сборка сложных узлов. Испытание. Регулировка. ТФ B/03.4 «Диагностика и устранение дефектов работы вращающихся механизмов»: Определение причин и степени износа. Определение пригодности деталей к дальнейшей работе. Устранение вибрации механизмов. Проверка работы. ТФ B/05.4 «Такелажные работы...»: Выполнение такелажных работ по перемещению тяжеловесных деталей, требующих особой осторожности. Проверка исправности и сроков испытания ГПМ. |  | 3 |
| ТФ B/06.4 «Транспортировка, установка тепловыделяющих сборок»: Транспортировка контейнера с ТВС на самоходной платформе. Открытие контейнера для выгрузки ТВС. Выявление неисправностей. ТФ B/07.4 «Работы по ликвидации аварийной ситуации»: Установление защитных экранов, санитарных шлюзов. Выполнение распоряжений руководителя ликвидации. Распределение ТРО по классам активности. Обеспечение безопасности персонала. |  | 4 |

7. Материально-техническое обеспечение оценочных мероприятий:

а) материально-технические ресурсы для обеспечения теоретического этапа профессионального экзамена: аудитория, оборудованная персональным рабочим местом для соискателя, персональный компьютер, канцелярские принадлежности;

б) материально-технические ресурсы для обеспечения практического этапа профессионального экзамена: аудитория, оборудованная персональным рабочим местом для соискателя, персональный компьютер, канцелярские принадлежности

8. Кадровое обеспечение оценочных мероприятий:

8.1. Высшее образование.

8.2. Опыт работы не менее 5 лет в сфере профессиональной деятельности, включающей оцениваемую квалификацию, не ниже уровня оцениваемой квалификации.

8.3. Подтверждение прохождения обучения по ДПП, обеспечивающим освоение:

а) знаний:

- НПА в области независимой оценки квалификации и особенности их применения при проведении профессионального экзамена;

- нормативные правовые акты, регулирующие вид профессиональной деятельности и проверяемую квалификацию;

- методы оценки квалификации, определенные утвержденным Советом оценочным средством (оценочными средствами);

- требования и порядок проведения теоретической и практической части профессионального экзамена и документирования результатов оценки;

- порядок работы с персональными данными и информацией ограниченного использования (доступа);

б) умений

- применять оценочные средства;

- анализировать полученную при проведении профессионального экзамена информацию, проводить экспертизу документов и материалов;

- проводить осмотр и экспертизу объектов, используемых при проведении профессионального экзамена;

- проводить наблюдение за ходом профессионального экзамена;

- принимать экспертные решения по оценке квалификации на основе критериев оценки, содержащихся в оценочных средствах;

- формулировать, обосновывать и документировать результаты профессионального экзамена;

- использовать информационно-коммуникационные технологии и программно-технические средства, необходимые для подготовки и оформления экспертной документации;

8.4. Подтверждение квалификации эксперта со стороны Совета по профессиональным квалификациям в сфере атомной энергии

8.5. Отсутствие ситуации конфликта интереса в отношении конкретных соискателей

9. Требования безопасности к проведению оценочных мероприятий (при необходимости):

проведение инструктажа на рабочем месте пользователя компьютерной и оргтехникой, проведение инструктажа по пожарной и электробезопасности, оформление записей в соответствующих журналах

10. Задания для теоретического этапа профессионального экзамена:

Задания с выбором одного или нескольких вариантов ответа:

- Укажите количество существующих степеней точности зубчатых колес и передач: - 8 - 10 - 12 - 16

- Какие нормы установлены для каждой степени точности зубчатых колес и передач? - потенциальной мощности, износа, контакта зубьев в передаче - кинематической точности, плавности работы и контакта зубьев зубчатых колес в передаче - напряжения, кинематической точности, плавности хода - износа, напряжения, потенциальной энергии, плавности хода

- В зависимости от взаимного расположения оси вращения и главной центральной оси, выделяют три вида неуравновешенности ротора (ГОСТ 19534-74) (выберите нужные позиции): - Временную - Статическую - Релевантную - Наклонную - Динамическую - Моментную - Медианную

- Неуравновешенность ротора, это: - Векторная величина, равная произведению неуравновешенной массы на ее эксцентриситет - Числовое значение, равное произведению неуравновешенной массы на модуль ее эксцентриситета - Состояние ротора, характеризующееся таким распределением масс, которое во время вращения вызывает переменные нагрузки на опорах ротора и его изгиб - Изменение дисбалансов ротора, вызываемое различными условиями работы (влажность, давление и др.) и режимами нагружения

- Корректирующая масса, это: - наибольшая масса, которую можно использовать для балансировки ротора - среднее значение массы, используемой для коррекции веса ротора - масса, используемая для уменьшения дисбалансов ротора - масса, на которую нужно уменьшить вес ротора

- Среда, для управления которой предназначена арматура, называется: - Внешняя среда - Командная среда - Управляющая среда - Рабочая среда

- Арматура, предназначенная для применения на производственных объектах, на которых имеются опасные вещества и используют оборудование, работающее под давлением более 0,07 МПа или при температуре нагрева воды более 115°С, называется: - арматура специального назначения (специальная арматура) - арматура для опасных производственных объектов - санитарно-техническая арматура - энергетическая арматура

- Операции, связанные с обработкой заготовок мелкозернистыми абразивными материалами для получения высокой плотности прилегания сопрягаемых деталей и небольшой шероховатости их поверхности при высокой точности геометрических форм и размеров, это: - Распиливание и припасовка - Опиливание - Притирка и доводка - Шабрение

- Материалы для притирки и доводки делятся на: - Горячие и холодные - Твердые и мягкие - Жидкие и газообразные - Плотные и рыхлые

- Из предложенного списка выберите грузоподъемное оборудование: - Стропы - Домкрат - Лебедка - Электрический кран-балка - Полистпаст - Стальной канат - Тельфер

- Съемные грузозахватные приспособления должны подвергаться осмотру и испытанию под нагрузкой, превышающей грузоподъемность в: - 2 раза - 3 раза - 1,5 раза - 1, 25 раза

- Поверочные угольники предназначены для: - Контроля углов методом непосредственной оценки - Контроля разметки прямых углов, а также контроля взаимного расположения деталей при сборке - Для контроля углов и градуировки угломерных инструментов и угловых шаблонов - Контроля углов менее 60 градусов

- В чем состоит абсолютный метод измерения углов: - В сравнении с жесткими угловыми мерами - В непосредственном отсчете угла по шкале прибора в угловых единицах - В измерении линейных размеров, связанных с углом конуса геометрическими зависимостями - В расчете величины угла на основании системы уравнений с несколькими переменными

- По принципу действия и конструктивному механизму домкраты делятся на: - Ручные, механические, электрические - Винтовые, реечные, гидравлические - Продольные, центральные, осевые - Червячные, шестеренные, рычажные

- Какой метод дезактивации используется при дезактивации полов и стен помещений контролируемой зоны, а также крупногабаритного оборудования с неразветвленной поверхностью? - химический; - электрохимический (погружной (ванный), вневанный); - химико-механический; - эжекционный (пароэмульсионный); - струйный; - ультразвуковой; - дезактивация с помощью полимерных пленкообразующих композиций.

- Наибольшее избыточное давление на входе в предохранительный клапан, при котором затвор закрыт и обеспечивается заданная герметичность затвора, называется: - Давление настройки - Давление закрытия - Давление начала открытия - Противодавление

- Работа пневмоинструмента на холостом ходу: - Не допускается ни при каких условиях - допускается при его опробовании перед началом работы - допускается, если рабочая часть пневмоинструмента правильно заточена и имеет повреждений, трещин, выбоин и заусенцев - не допускается, если шланг для подачи воздуха присоединен к инструменту при помощи стяжных хомутов

- Дайте определение «предохранительной арматуры»: - Арматура, совмещающая функции запорной и регулирующей арматуры - Арматура, выполняющая функции запорной и обратной арматуры - Арматура, предназначенная для автоматической защиты оборудования и трубопроводов от недопустимого превышения давления посредством сброса избытка рабочей среды - Арматура, предназначенная для перекрытия потока рабочей среды с определенной герметичностью

- На действующем оборудовании и трубопроводах, на которых выявлены неплотности ( протечки, парение и т . д .), производить какие - либо работы (выберите 2 правильных ответа): - запрещается до их остановки - разрешается вскрытие изоляции для определения характера неплотности - допускается в исключительных случаях - не допускается ни при каких условиях

- Зачищать и смазывать посадочные места диафрагм, находясь под поднятой диафрагмой, а также обрабатывать диафрагмы на весу: - Разрешается при соблюдении мер предосторожности - Запрещается - Разрешается под непосредственным руководством вышестоящего персонала - Допускается в особых случаях

- Оборудование, трубопроводы, резервуары и другие элементы, прикосновение к которым может вызвать ожоги тела, должны иметь тепловую изоляцию . Температура на поверхности изоляции должна быть: - Не выше 40ºС - Не выше 45ºС - Не выше 50ºС - Не выше 55ºС

- При опробовании и прогреве трубопроводов пара и воды подтяжку болтов фланцевых соединений следует производить при избыточном давлении не выше: - 0,3 МПа (3 кгс / см 2) - 0,5 МПа (5 кгс / см 2 ) - 0,7 МПа (7 кгс / см 2 ) - 1 МПа (10 кгс/ см 2)

- Отказ оборудования – это: - событие, заключающееся в нарушении работоспособного состояния объекта - частичное нарушение работоспособного состояния объекта - полный переход объекта в неработоспособное состояние - нарушение эксплуатационных характеристик объекта

- Техническое обслуживание – это: - комплекс организационных мероприятий и технических операций, направленных на поддержание работоспособности (исправности) объекта и снижение вероятности его отказов при использовании по назначению, хранении и транспортировании - проверка работоспособности оборудования - организационные мероприятия по поддержанию работоспособности (исправности) оборудования - технические операции, направленные на поддержание работоспособности (исправности) оборудования

- Зона контролируемого доступа, это: - часть территории промышленной площадки АС, где при нормальной эксплуатации АС возможно воздействие на персонал радиационных факторов - часть территории промышленной площадки АС, где при нормальной эксплуатации АС практически исключается воздействие на персонал радиационных факторов - место постоянного или временного пребывания персонала для выполнения производственных функций в условиях воздействия ионизирующего излучения в течение более половины рабочего времени или двух часов непрерывно - территория за пределами санитарно-защитной зоны, на которой проводится радиационный контроль

- Предохранительной называется: - арматура, предназначенная для изменения параметров рабочей среды путем изменения ее расхода - арматура защитная, предназначенная для автоматической защиты оборудования и трубопроводов от недопустимого превышения давления путем сброса рабочей среды - арматура, предназначенная для перекрытия потока рабочей среды со степенью герметичности, определяемой в соответствии с требованиями нормативной документации - арматура, предназначенная для снижения давления рабочей среды и допускающая ее использование в качестве запорной

- Что означает «назначенный ресурс» арматуры? - суммарная наработка арматуры от момента контроля ее технического состояния до ее перехода в предельное состояние - календарная продолжительность эксплуатации арматуры, установленная проектом, при достижении которой ее дальнейшая эксплуатация может быть продолжена только после специального решения, принимаемого на основании проведенного обоснования безопасности эксплуатации, например, после проведения обследования технического состояния (диагностирования) - суммарная наработка арматуры, установленная проектом, при достижении которой ее дальнейшая эксплуатация может быть продолжена только после специального решения, принимаемого на основании проведенного обоснования безопасности эксплуатации, например, после проведения обследования технического состояния (диагностирования) - суммарная наработка арматуры от начала ее эксплуатации или ее возобновления после ремонта до перехода в предельное состояние

- Шероховатость поверхностей деталей штампо- и ковано-сварной арматуры, соприкасающихся с рабочей радиоактивной средой, должна быть не более: - Ra = 3,3 мкм (Rz = 20 мкм) - Ra = 6,3 мкм (Rz = 40 мкм) - Ra = 7,3 мкм (Rz = 49 мкм) - Ra = 10 мкм (Rz = 50 мкм)

- Высота сальниковой набивки после окончательной затяжки сальникового уплотнения должна быть такой, чтобы втулка сальникового уплотнения входила в гнездо: - не менее чем на 2 мм и не более чем на 20% своей высоты - не менее чем на 5 мм и не более чем на 25% своей высоты - не менее чем на 3 мм и не более чем на 30% своей высоты - не менее чем на 5 мм и не более чем на 50% своей высоты

- Как исчисляется гарантийный срок эксплуатации? (выберите 2 варианта ответа): - Со дня изготовления продукции - Со дня ввода продукции в эксплуатацию - Со дня приемки продукции потребителем или получателем - Со дня покупки продукции

- Какими методами осуществляется дефектация? - Неразрушающими (визуальными, измерительными и т.п.) - Разрушающими (механическими, металлографическими) - Методами кабинетных исследований, мозгового штурма - Лабораторными методами исследования

- Как определяется порядок проведения дефектации? - технологией ремонта, в соответствии с техническими условиями на ремонт - в соответствии с рекомендациями производителя - отраслевыми методическими рекомендациями - распоряжением начальника цеха

- Что называется капитальным ремонтом оборудования? - ремонт, выполняемый после обнаружения неисправности с целью возвращения изделия в работоспособное состояние - ремонт, выполняемый для восстановления работоспособности и полного или близко к полному восстановлению ресурса оборудования с заменой или восстановлением любых его частей, включая базовые, без их усовершенствования - ремонт, выполняемый в соответствии с установленным расписанием - ремонт в период послеремонтного гарантийного срока, выполняемый для восстановления работоспособности оборудования с заменой или восстановлением любых его частей, включая базовые, без их усовершенствования

- Согласно ГОСТ 20911, проверка соответствия значений параметров объекта требованиям видов технического состояния в данный момент времени, называется: - контроль технического состояния - дефектация - корректирующее техобслуживание - подконтрольная эксплуатация

- Техническое обслуживание и ремонт, выполняемые после обнаружения неисправности с целью возвращения изделия в работоспособное состояние, называется: - неплановый ремонт - корректирующее техническое обслуживание и ремонт - текущее техническое обслуживание и ремонт - восстановительное техническое обслуживание и ремонт

- Объем технического обслуживания и ремонта, это: - совокупность работ технического обслуживания и ремонта - трудоемкость выполнения технического обслуживания и ремонта - совокупность работ технического обслуживания и ремонта изделия и (или) трудоемкость их выполнения - ресурсы, требуемые для поддержания изделия в работоспособном состоянии при установленной концепции ТОиР

- Что называется «основным оборудованием АС»? - реакторная или паротурбинная установка - оборудование, определяющее схемные и компоновочные решения АС, без работы которого невозможно проектное функционирование систем АС, напрямую задействованных в выработке и передаче тепловой и электрической энергии - комплекс взаимосвязанных изделий, имеющий за-данное функциональное назначение и предназначенный для использования самостоятельно или в составе другого оборудования - отдельные здания или сооружения со всеми относящимися к ним системами и оборудованием, галереями и эстакада-ми, внутренними инженерными сетями и коммуникациями, которые обеспечивают функционирование энергоблоков АС в течение всего жизненного цикла

- Неплановый ремонт, это: - неплановые работы по ремонту оборудования АС, которые невозможно предвидеть заранее - ремонт, выполняемый после обнаружения неисправности с целью возвращения изделия в работоспособное состояние - ремонт в период послеремонтного гарантийного срока, выполняемый для восстановления работоспособности оборудования - Ремонт, выполняемый для восстановления работоспособности и полного или близко к полному восстановлению ресурса оборудования с заменой или восстановлением любых его частей

- Документы, отражающие результаты работ по техническому обслуживанию и ремонту называются: - Исполнительские документы - Отчетные документы - Контрольные документы - Исполнительные документы

- Неплановый ремонт в период послеремонтного гарантийного срока, выполняемый для восстановления работоспособности оборудования, называется: - Повторный ремонт - Контрольный ремонт - Корректирующий ремонт - Экстренный ремонт

12. Задания для практического этапа профессионального экзамена:

Задания на выполнение трудовых функций, трудовых действий в реальных или модельных условиях.

Задание 1

Формулировка задания:

Вам, как слесарю 4 уровня, поручено возглавить работы по ремонту циркуляционного насоса (учебный макет). Задача: выполнить комплексную диагностику, разборку, ремонт, сборку, центровку и пробный пуск агрегата с оформлением всей необходимой документации.

Этапы выполнения:

- Подготовка и такелаж:

  - Изучите паспорт стропов и журнал проверок мостового крана (тельфера) учебного класса. Убедитесь в их исправности и сроках испытания. Результаты проверки занесите в «Журнал учета проверок ГПМ» (шаблон).

  - Составьте схему строповки электродвигателя насоса (вес макета ~100 кг) для его безопасного снятия с фундамента и перемещения на стенд разборки. Используйте типовые схемы из методички.

- Диагностика и дефектация:

  - После разборки насоса (на стенде представлены основные узлы: ротор, корпус, подшипниковые щиты, рабочие колеса) проведите обмер сопрягаемых поверхностей вала ротора в местах посадки подшипников и рабочего колеса с помощью микрометра.

  - Определите степень износа. Сравните фактические размеры с чертежом и таблицей допусков (Приложение 1).

  - Заполните «Дефектную ведомость» (шаблон), указав: найденные дефекты (например, «износ шейки вала под подшипник: диаметр 49.82 мм при номинале 50.00 мм, конусность 0.05 мм»), заключение о пригодности («вал требует восстановления наплавкой с последующей механической обработкой»).

- Ремонт, сборка, испытание:

  - На основании дефектовки разработайте (опишите) последовательность операций по восстановлению вала и сборке насоса.

  - Используя мерительный инструмент (индикатор часового типа со стойкой) и технологическую карту, выполните центровку полумуфт привода насоса на монтажной плите учебного стенда. Допустимое биение по ТК – 0,05 мм.

  - После условной сборки заполните раздел «Испытание» в «Акте выполненных работ»: укажите, что проведена проверка работы на холостом ходу, вибрация контролировалась, параметры в норме.

Материально-техническое обеспечение (учебный класс):

- Ноутбук с папкой «Задание 1» (чертеж вала насоса, таблица допусков, технологическая карта на центровку, шаблоны: Журнал ГПМ, Дефектная ведомость, Акт работ).

- Учебный макет узлов циркуляционного насоса (разобранный).

- Комплект стропов, мостовой кран (тельфер).

- Измерительный инструмент: микрометр 25-50 мм, 50-75 мм, индикатор часового типа со стойкой.

- Слесарный инструмент: набор ключей, съемники.

- СИЗ: каска, очки, перчатки, сигнальный жилет.

Критерии оценки (время ≤ 30 мин):

- Организация такелажа: Безошибочная проверка документации ГПМ, грамотно составленная схема строповки.

- Качество диагностики: Точность замеров, правильная интерпретация износа относительно допусков, профессиональное заполнение дефектовки.

- Технологическая грамотность: Логичный план ремонта, правильное выполнение центровки с использованием индикатора, соблюдение допуска.

- Документирование: Полное и корректное заполнение всех трех отчетных форм.

- Соблюдение ТБ: Упоминание о проверке ГПМ, использовании СИЗ, безопасных методах работы.

13. Правила обработки результатов профессионального экзамена и принятия решения о соответствии квалификации соискателя требованиям к квалификации:

Положительное решение о соответствии квалификации соискателя требованиям к квалификации Слесарь по ремонту основного оборудования и систем реакторно-турбинного отделения (4 уровень квалификации)  принимается при совместном выполнении двух условий:

1. Теоретическое задание должно быть выполнено не менее чем на 75 % (для допуска к практической части экзамена).

2. Практические задания 1 и 2 – должны быть выполнены с результатом 100%

14. Перечень нормативных правовых и иных документов, использованных при подготовке комплекта оценочных средств:

- Нормы радиационной безопасности (НРБ-99/2009)

- НП-001-15 Общие положения обеспечения безопасности атомных станций

- НП-068-05 Трубопроводная арматура для атомных станций. Общие технические требования

- НП-044-03 Правила устройства и безопасной эксплуатации сосудов, работающих под давлением, для объектов использования атомной энергии

- Федеральные нормы и правила в области использования атомной энергии: «Правила безопасности при эксплуатации атомных станций» (НП-001-15). Утверждены Приказом Ростехнадзора от 08.12.2015 № 499.

- Федеральные нормы и правила: «Правила безопасности при обращении с радиоактивными отходами атомных станций» (НП-058-16). Утверждены Приказом Ростехнадзора от 16.12.2016 № 523.

- Правила безопасности: «Правила безопасности при эксплуатации грузоподъемных кранов» (ПБ 10-382-00). Утверждены Постановлением Госгортехнадзора России от 31.12.1999 N 98. *(Применяется в учебных целях для отработки базовых принципов проверки ГПМ в части, не противоречащей Техрегламенту ТС 010/2011).

- Типовые инструкции АЭС: Условные «Производственная инструкция слесаря по ремонту РТО 4-го уровня», «Инструкция по действиям персонала при ликвидации аварийных ситуаций», «Маршрутный лист транспортировки ТВС» — представлены как внутренние документы АЭС, разработанные в соответствии с НП-001-15, НП-058-16 и Трудовым кодексом РФ.