ОЦЕНОЧНОЕ СРЕДСТВО

для оценки квалификации

Оператор технологического процесса в реакторном отделении

(3 уровень квалификации)

2025 год

Состав примера оценочных средств

| Раздел | Страница |
| --- | --- |
| 1. Наименование квалификации и уровень квалификации | 3 |
| 2. Номер квалификации | 3 |
| 3. Профессиональный стандарт или квалификационные требования, установленные федеральными законами и иными нормативными правовыми актами Российской Федерации | 3 |
| 4. Вид профессиональной деятельности | 3 |
| 5. Спецификация заданий для теоретического этапа профессионального экзамена | 3 |
| 6. Спецификация заданий для практического этапа профессионального экзамена | 5 |
| 7. Материально-техническое обеспечение оценочных мероприятий | 6 |
| 8. Кадровое обеспечение оценочных мероприятий | 6 |
| 9. Требования безопасности к проведению оценочных мероприятий (при необходимости) | 7 |
| 10. Задания для теоретического этапа профессионального экзамена | 8 |
| 11. Критерии оценки (ключи к заданиям), правила обработки результатов теоретического этапа профессионального экзамена и принятия решения о допуске (отказе в допуске) к практическому этапу профессионального экзамена | 29 |
| 12. Задания для практического этапа профессионального экзамена | 32 |
| 13. Правила обработки результатов профессионального экзамена и принятия решения о соответствии квалификации соискателя требованиям к квалификации | 33 |
| 14. Перечень нормативных правовых и иных документов, использованных при подготовке комплекта оценочных средств (при наличии) | 33 |

1. Наименование квалификации и уровень квалификации:

Оператор технологического процесса в реакторном отделении (3 уровень квалификации)

2. Номер квалификации:

24.00800.05

(номер квалификации в реестре сведений о проведении независимой оценки квалификации)

3. Профессиональный стандарт или квалификационные требования, установленные федеральными законами и иными нормативными правовыми актами Российской Федерации (далее - требования к квалификации):

Оператор ректорного отделения

код 24.008

регистрационный номер 46

дата приказа 7 апреля 2014 г. (в ред. Приказа Минтруда России от 12.12.2016 N 727н)

номер приказа 212 н

СПК: Совет по профессиональным квалификациям в сфере атомной энергии

(наименование и код профессионального стандарта либо наименование и реквизиты документов, устанавливающих квалификационные требования)

4. Вид профессиональной деятельности:

Эксплуатационное обслуживание оборудования и трубопроводов систем реакторного отделения

(по реестру профессиональных стандартов)

5. Спецификация заданий для теоретического этапа профессионального экзамена

| Знания, умения в соответствии с требованиями к квалификации, на соответствие которым проводится оценка квалификации | Критерии оценки квалификации | Тип и № задания |
| --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 |
| Трудовая функция В/01.3 Эксплуатационное обслуживание старшим оператором реакторного отделения технологического процесса на основных и вспомогательных системах реакторного оборудования в зоне обслуживания Трудовая функция В/02.3 Выявление и устранение старшим оператором реакторного отделения неисправностей в работе основного и вспомогательного оборудования в зоне обслуживания, не требующих привлечения ремонтного персонала Трудовая функция В/03.3 Осуществление старшим оператором реакторного отделения вывода в ремонт и ввода в работу оборудования, ведение контроля за ремонтом и выполнение отдельных ремонтных работ в зоне обслуживания Трудовая функция В/04.3 Приемка и сдача смены старшим оператором реакторного отделения по утвержденному регламенту Трудовая функция В/05.3 Ликвидация аварийных ситуаций |  |  |
| Оборудование реакторного отделения Оперативные переключения Отклонения от нормального режима Культура безопасности Технологические процессы режимов работы реакторной установки и обслуживаемых систем реакторного отделения Порядок действия во внештатных ситуациях в зоне обслуживания Ядерная безопасность | Правильный ответ – 1 балл, неправильный ответ – 0 баллов | 1-17,29-31, 34-36, 41, 44,51,52,53,62,64,67,68,69, 71,72,73,74,75, 76,99,100,102, 103 |
| Проведение осмотров Устройство и технические характеристики вспомогательного и основного оборудования, входящего в зону обслуживания Технологические процессы режимов работы реакторной установки и обслуживаемых систем реакторного отделения, допустимые отклонения параметров Трубопроводная арматура Режимы эксплуатации блока АЭС Программы обеспечения качества при эксплуатации АЭС | Правильный ответ – 1 балл, неправильный ответ – 0 баллов | 1, 2, 4, 37, 38, 39, 40, 42,58,59,60,61,63, 70, 84,85,86,87,88,89,98,101 |
| Эксплуатационное обслуживание резервного оборудования реакторного отделения Контроль надежности отключения трубопроводов низкого давления от трубопроводов высокого давления Порядок оформления ввода/вывода оборудования в ремонт | Правильный ответ – 1 балл, неправильный ответ – 0 баллов | 18,20,33,54,55,56,57, 65, 66,77,78,79,80,81,82,83,90,91,92,93 |
| Правила приемки и сдачи смены Приемка рабочих мест и ввод оборудования в работу или вывод в резерв после окончания ремонта в зоне обслуживания | Правильный ответ – 1 балл, неправильный ответ – 0 баллов | 21-28, 43,97 |
| Порядок действий во внештатных ситуациях Инструкции по локализации и ликвидации аварий | Правильный ответ – 1 балл, неправильный ответ – 0 баллов | 32, 45,46,47,48,49,50,94,95,96 |

Общая информация по структуре заданий для теоретического этапа

профессионального экзамена:

количество заданий с выбором ответа: 111;

количество заданий с открытым ответом: 8;

количество заданий на установление последовательности: 1

время выполнения заданий для теоретического этапа экзамена: 1,5 часа

6. Спецификация заданий для практического этапа профессионального экзамена

| Трудовые функции, трудовые действия, умения в соответствии с требованиями к квалификации, на соответствие которым проводится оценка квалификации | Критерии оценки квалификации | Тип и № задания |
| --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 |
| В/01.3 Эксплуатационное обслуживание старшим оператором реакторного отделения технологического процесса на основных и вспомогательных системах реакторного оборудования в зоне обслуживания |  | Задание на проведение в имитационной ситуации оперативных переключений и обосновании последовательности действий |
| В/05.3 Ликвидация аварийных ситуаций |  | Задание на описание алгоритма действий при обнаружении заданной аварийной ситуации в реакторном отделении или на АЭС. |
| Трудовые действия (из ТФ B/01.3, B/03.3) |  | Организация и проведение оперативных переключений при выводе в ремонт главного циркуляционного насоса (ГЦН) и вводе резервного. Анализ режимных параметров и ведение оперативной документации |
| Трудовые действия (из ТФ B/01.3, B/02.3, B/04.3) |  | Приемка смены и организация работ по локализации инцидента — падение давления в системе аварийного охлаждения зоны |

7. Материально-техническое обеспечение оценочных мероприятий:

а) материально-технические ресурсы для обеспечения теоретического этапа профессионального экзамена: аудитория, оборудованная персональным рабочим местом для соискателя, персональный компьютер, канцелярские принадлежности;

б) материально-технические ресурсы для обеспечения практического этапа профессионального экзамена: аудитория, оборудованная персональным рабочим местом для соискателя, персональный компьютер, канцелярские принадлежности

8. Кадровое обеспечение оценочных мероприятий:

8.1. Высшее образование.

8.2. Опыт работы не менее 5 лет в сфере профессиональной деятельности, включающей оцениваемую квалификацию, не ниже уровня оцениваемой квалификации.

8.3. Подтверждение прохождения обучения по ДПП, обеспечивающим освоение:

а) знаний:

- НПА в области независимой оценки квалификации и особенности их применения при проведении профессионального экзамена;

- нормативные правовые акты, регулирующие вид профессиональной деятельности и проверяемую квалификацию;

- методы оценки квалификации, определенные утвержденным Советом оценочным средством (оценочными средствами);

- требования и порядок проведения теоретической и практической части профессионального экзамена и документирования результатов оценки;

- порядок работы с персональными данными и информацией ограниченного использования (доступа);

б) умений

- применять оценочные средства;

- анализировать полученную при проведении профессионального экзамена информацию, проводить экспертизу документов и материалов;

- проводить осмотр и экспертизу объектов, используемых при проведении профессионального экзамена;

- проводить наблюдение за ходом профессионального экзамена;

- принимать экспертные решения по оценке квалификации на основе критериев оценки, содержащихся в оценочных средствах;

- формулировать, обосновывать и документировать результаты профессионального экзамена;

- использовать информационно-коммуникационные технологии и программно-технические средства, необходимые для подготовки и оформления экспертной документации;

8.4. Подтверждение квалификации эксперта со стороны Совета по профессиональным квалификациям в сфере атомной энергии

8.5. Отсутствие ситуации конфликта интереса в отношении конкретных соискателей

9. Требования безопасности к проведению оценочных мероприятий (при необходимости):

проведение инструктажа на рабочем месте пользователя компьютерной и оргтехникой, проведение инструктажа по пожарной и электробезопасности, оформление записей в соответствующих журналах

10. Задания для теоретического этапа профессионального экзамена:

Задания с выбором одного или нескольких вариантов ответа:

- Наружный диаметр трубки (твэл): - 9,1 ± 0,05 мм - 8,1 мм - 9,1 ± 0,03 мм - 7,1 мм

- Толщина трубки (твэл) : - 0,55 ± 0,03 мм, - 0,65 ± 0,03 мм - 0,65 ± 0,04 мм - 0,7 мм

- В качестве материала для изготовления трубок твэла традиционно применяется: - рекристаллизированный цирконий с 1 % ниобия - цирконий с 1 % ниобия - 1 % ниобий. - цирконий

- При номинальной мощности топлива средняя температура в центре топливных таблеток составляет: - около 1600 °С - свыше 1600 °С, - менее 1600 °С - 1500 °С

- Транспортно-технологические операции с ТВС включают в себя: - извлечение их из чехлов свежего топлива, установка и извлечение ТВС из реактора, транспортировку ТВС, установку их в бассейн выдержки и перегрузки, в пеналы КТО, герметичные пеналы и транспортные упаковочные контейнеры - установку и извлечение ТВС из реактора, транспортировку ТВС и установку их в бассейн выдержки и перегрузки - извлечение их из чехлов свежего топлива, установку и извлечение ТВС из реактора, транспортировку ТВС - извлечение их из чехлов свежего топлива, установка и извлечение ТВС из реактора

- Центральное место на ядерном острове занимает реакторное отделение, в котором располагаются: - реакторная установка, технологическое и электрическое оборудование систем безопасности и нормальной эксплуатации, системы управления, системы вентиляции и отопления - реакторная установка, технологическое и электрическое оборудование систем безопасности и нормальной эксплуатации - реакторная установка, системы управления, системы вентиляции и отопления - реакторная установка, технологическое и электрическое оборудование систем безопасности и нормальной эксплуатации, системы вентиляции и отопления

- Центральное место на традиционном острове занимает машинный зал, в котором находятся: - основная турбогенераторная установка, конденсационная установка, системы основного конденсата, системы регенеративного подогрева, системы питательной воды, теплофикационные установки и другие системы, обеспечивающие их функционирование во всех режимах. - основная турбогенераторная установка, системы регенеративного подогрева, теплофикационные установки и другие системы, обеспечивающие их функционирование во всех режимах. - основная турбогенераторная установка, конденсационная установка, системы питательной воды, теплофикационные установки и другие системы, обеспечивающие их функционирование во всех режимах. - основная турбогенераторная установка, теплофикационные установки и другие системы, обеспечивающие их функционирование во всех режимах

- Цель деятельности Концерна в области культуры безопасности: - формирование и развитие таких особенностей деятельности организации и поведения каждого работника, которые обеспечивают предупреждение деградации безопасности и постоянное улучшение состояния безопасности АЭС - развитие таких особенностей деятельности организации, которые обеспечивают предупреждение деградации безопасности и постоянное улучшение состояния безопасности - формирование поведения каждого работника, которое обеспечивает постоянное улучшение состояния безопасности АЭС - формирование и развитие таких особенностей поведения каждого работника, которые обеспечивают предупреждение деградации безопасности и постоянное улучшение состояния безопасности АЭС

- Отметьте лишнюю позицию Основные пути формирования и поддержания культуры безопасности (КБ): - постоянное изучение документов в области КБ - установление приоритета безопасности АС над экономическими и производственными целями; - строгое соблюдение дисциплины при четком распределении полномочий и персональной ответственности руководителей и исполнителей; - строгая регламентация всех работ, влияющих на безопасность; - учет опыта эксплуатации, выявление и распространение положительных практик

- На всех АЭС России функционируют: - автоматизированные системы контроля радиационной обстановки в районах их расположения (АСКРО), объединенные в отраслевую подсистему - автономные системы контроля - автоматизированные системы контроля радиационной обстановки в районах их расположения - элементы единой отраслевой системы контроля радиационной безопасности

- Культура безопасности является частью: - общей культуры производства - стратегии качества - общей культуры поведения работников - политик Концерна

- Атомная станция – это: - комплекс необходимых систем, устройств, оборудования и сооружений, предназначенный для производства электрической энергии - объект производства электрической энергии - один из видов электростанций - электростанция, использующая уран-235 в качестве топлива

- Реактор — это: - конструктивно выделенный объем, куда загружается ядерное топливо и где протекает управляемая цепная реакция. - основа АЭС - объем, где протекает управляемая цепная реакция - объем, куда загружается топливо

- Теплоноситель — это - жидкое или газообразное вещество, проходящее через активную зону ректора - жидкое вещество, проходящее через активную зону ректора - газообразное вещество, проходящее через активную зону ректора - вещество, проходящее через активную зону ректора

- В реакторном зале размещается: - реактор, бассейн выдержки ядерного топлива, перегрузочная машина - реактор, - бассейн выдержки ядерного топлива, перегрузочная машина - реактор, перегрузочная машина

- Обязательные компоненты любого реактора: - система защиты - система управления - система управления и защиты и система аварийной защиты - система управления и аварийной защиты

- Элементы оборотной системы охлаждения включают в себя: - градирни, пруд-охладитель, брызгальные бассейны - пруд-охладитель - брызгальные бассейны - градирни

- Подкритическое состояние - состояние реактора, характеризующееся значением эффективного коэффициента размножения нейтронов: - меньшим единицы - равным единице - больше единицы - больше 0.5

- Обходы рабочих мест осуществляются с целью: - контроля соблюдения правил, норм, производственных инструкций, поддержания установленного режима работы оборудования непосредственно на рабочих местах; - своевременного выявления дефектов и неполадок в работе оборудования и оперативного принятия мер по их устранению; - проверки состояния гигиены труда на рабочих местах; проверки исправности и наличия на рабочих местах приспособлений и средств по охране труда и пожарной безопасности; - все указанное выше

- Деятельность по организации работ на оборудовании и системах: - обеспечивает подготовку оборудования к выполнению технического обслуживания, ремонтов, испытаний, вывода оборудования и систем из работы в ремонт или резерв; - обеспечивает вывод оборудования в ремонт в соответствии с заявками, обеспечивает подготовку рабочих мест; - обеспечивает подготовку систем и элементов к работе, ввод оборудования в работу из ремонта или резерва; - все указанное выше

- Прием и сдача смены обеспечивают: - преемственность в работе, - постоянный надзор за работой реакторной установки, - повышенное внимание к «узким» местам, - четкость и слаженность работы персонала на всех ступенях. - все указанное выше

- Оператор реакторного отделения, сдающий смену, обязан: - за 30 мин до окончания смены закончить производство плановых оперативных переключений (кроме переключений, предотвращающих возникновение или развитие аварийных ситуаций, несчастных случаев и переключений по распоряжениям ИЭО, НСРЦ); - не позднее чем за 15 мин до окончания смены, закончить оформление записей в имеющейся на рабочем месте документации, проверить их правильность; - давать необходимые пояснения (комментарии) сменщику по состоянию и режимам работы оборудования - все указанное выше

- Оператор реакторного отделения, принимающий смену, обязан: - ознакомиться с записями в оперативной документации (включая записи от времени начала своей предыдущей смены) - принять документацию - на основании записей в оперативной документации и пояснений работника, сдающего смену получить необходимую информацию о: - все указанное выше

- При приемке смены необходимо получить информацию о: - состоянии, условиях, режимах и изменениях в режимах работы и эксплуатации оборудования; отклонениях от допустимых значений, ненормальных режимах и тенденциях в работе оборудования; наличии дефектов на закрепленном оборудовании (в том числе и устраненных) и принятых по ним решениях; об оборудовании, требующем усиленного контроля в процессе эксплуатации, а также находящемся в ремонте или в резерве; - ведущихся работах по техническому обслуживанию, ремонту, проверкам и испытаниям закрепленного оборудования; работах, выполняемых ремонтным и наладочным персоналом по нарядам и распоряжениям; работах по организации подготовки рабочих мест по нарядам (распоряжениям); переходах, опробованиях и проверках, предстоящих в течение смены; - временных изменениях в схемах или режимах работы оборудования, их причинах и установленных сроках действия; изменениях в комплектации и причинах изменений в комплектации - все указанные выше позиции

- Доклад о принятии смены должен содержать: - информацию о результатах обхода перед сменой, ознакомления с документацией и состоянии рабочего места. - информацию о состоянии основного оборудования и об изменениях в состоянии оборудования за время отсутствия персонала смены на рабочем месте; информацию о выявленных замечаниях в работе оборудования, состоянии рабочего места и закрепленной документации; - информацию о готовности персонала принять смену либо об обнаруженных недостатках, препятствующих приему смены. - все указанное выше

- Оперативный персонал, сдающий смену: - не может быть задержан на смене ни при каких обстоятельствах - может быть задержан на смене, в исключительных случаях по решению руководства - может быть задержан на смене по совместному решению (сдающего и принимающего) работника - может быть задержан при выявлении во время приема-сдачи смены замечаний по работе, которые не могут быть устранены оперативным персоналом, принявшим смену, без ущерба для других выполняемых им функций

- Во время дежурства оператор реакторного отделения несет ответственность за: - все оборудование и помещения, находящиеся в его оперативном ведении, независимо от того, за кем закреплено его постоянное обслуживание - за оборудование, которое за ним закреплено - за помещения, которые за ним закреплены - за оборудование и помещения, которые за ним закреплены

- На рабочем месте оператора реакторного отделения должна находиться следующая оперативная документация: - оперативный журнал и журнал регистрации вносимых и выносимых инструментов и материалов - бланки переключений; - бланки обходов. - все указанное выше

- Система радиационной безопасности и охраны окружающей среды осуществляет: - радиационный технологический контроль, - контроль радиационной обстановки на АЭС, - контроль радиоактивности внешней среды в санитарно-защитной и контролируемой зонах с целью обеспечения безопасности эксплуатационного персонала АЭС и населения, проживающего на окружающей территории. - все три указанные выше вила контроля

- Основным документом, определяющим ЯБ, является технологический регламент, содержащий: - правила и основные приемы безопасной эксплуатации АЭС, - общий порядок выполнения операций, связанных с ЯБ, - пределы и условия безопасной эксплуатации РУ. - все указанные выше позиции

- Обеспечение ядерной безопасности включает в себя: - постоянный контроль по радиационным факторам за состоянием оборудования и помещений реакторного отделения АЭС; - локализацию РО и других источников излучения в пределах установленных границ сооружений АЭС и во всех режимах эксплуатации; - автоматизированный радиометрический контроль за состоянием окружающей среды вокруг АЭС. - все указанные выше позиции

- Основная задача персонала в аварийной ситуации для обеспечения функций безопасности - контроль и управление реактивностью - охлаждение активной зоны, - удержание радиоактивных продуктов - все три позиции

- Отметьте две правильных позиции К критическим дефектам относятся: - дефекты, при которых пуск установки Правилами АЭС запрещается, и для их устранения требуется продолжительный простой (5 сут и более для основного оборудования и систем энергоблоков и 3 сут и более для вспомогательного оборудования); - дефекты, для устранения которых требуется продолжительный простой - дефекты, чреватые рисками для окружающей среды и людей - дефекты, проявляющиеся при работе установки под нагрузкой и (или) на других эксплуатационных режимах, с которыми эксплуатация не допускается или которые могут привести к несчастным случаям с обслуживающим персоналом или к значительному материальному ущербу, и для их устранения требуется продолжительный ее простой

- Производить в ОРУ (открытом распределительном устройстве) переключения в электроустановках отметьте две позиции): - запрещено во всех случаях - запрещено в случаях, не связанных с предотвращением развития и ликвидацией нарушения нормального режима, при грозе и (или) скорости ветра выше 20 м/с. - разрешено по указанию руководства - разрешено в случаях, связанных с предотвращением развития и ликвидацией нарушения нормального режима, при грозе и (или) скорости ветра выше 20 м/с

- Система аварийного и планового расхолаживания первого контура и охлаждения бассейна выдержки предназначена для выполнения следующих функций безопасности: - подачи воды в активную зону реактора в режимах, связанных с разуплотнением первого контура; охлаждения активной зоны реактора и последующего длительного отвода остаточных тепловыделений при чрезвычайных ситуациях - подачи воды в активную зону реактора в режимах, связанных с разуплотнением первого контура; обеспечения аварийного отвода тепла, поступившего в пространство защитной оболочки, к промежуточному контуру для последующей передачи этого тепла конечному поглотителю; охлаждения активной зоны реактора и последующего длительного отвода остаточных тепловыделений при чрезвычайных ситуациях; подачи воды в бассейн выдержки для обеспечения охлаждения топлива в режиме кипения - подачи воды в активную зону реактора в режимах, связанных с разуплотнением первого контура; обеспечения аварийного отвода тепла, поступившего в пространство защитной оболочки, к промежуточному контуру для последующей передачи этого тепла конечному поглотителю - обеспечения аварийного отвода тепла, поступившего в пространство защитной оболочки, к промежуточному контуру для последующей передачи этого тепла конечному поглотителю; подачи воды в бассейн выдержки для обеспечения охлаждения топлива в режиме кипения

- Защитная система аварийного расхолаживания парогенераторов обеспечивает: - отвод остаточных тепловыделений активной зоны реактора и расхолаживание реакторной установки при обесточивании или потере возможности нормального отвода тепла по второму контуру - отвод остаточных тепловыделений активной зоны реактора, а также при разуплотнении первого контура - отвод остаточных тепловыделений активной зоны реактора и расхолаживание реакторной установки при обесточивании или потере возможности нормального отвода тепла по второму контуру, включая течи паропроводов и питательных трубопроводов ПГ, а также при разуплотнении первого контура - расхолаживание реакторной установки при обесточивании или потере возможности нормального отвода тепла по второму контуру, включая течи паропроводов и питательных трубопроводов ПГ, а также при разуплотнении первого контура

- Корпус реактора является составной частью - первого контура - второго контура - третьего контура - не является частью контура реакторной установки

- Все обечайки между собой, а также фланец и днище с обечайками: - соединены кольцевыми сварными соединениями - соединены резьбовыми соединениями - соединены любым способом - не соединены

- Выберите 2 правильные позиции Корпус реактора допускает режимы планового разогрева и планового расхолаживания со скоростями изменения температуры не более: - разогрев : 20 °С/ч; - разогрев :10 °С/ч - расхолаживание: - 30 ºС/ч. - расхолаживание: - 20º С/ч.

- Корпус реактора допускает ускоренное расхолаживание со скоростью не более: - 50 ºС/ч. - 60 ºС/ч. - 30 ºС/ч. - 40 ºС/ч.

12. Задания для практического этапа профессионального экзамена:

Задания на выполнение трудовых функций, трудовых действий в реальных или модельных условиях.

Задание 1.

Проведите в имитационной ситуации оперативные переключения и обоснуйте последовательность осуществленных действий

Критерии оценки:

Переключения проведены правильно. Алгоритм действий обоснован.

.

Условия выполнения задания:

место выполнения задания: аудитория, посадочное место за рабочим столом;

максимальное время выполнения задания: 20 минут;

для выполнения задания соискателю предоставляются исходные данные и симулятор.

13. Правила обработки результатов профессионального экзамена и принятия решения о соответствии квалификации соискателя требованиям к квалификации:

Положительное решение о соответствии квалификации соискателя требованиям к квалификации Оператор технологического процесса в реакторном отделении (3 уровень квалификации) принимается при совместном выполнении двух условий:

1. Теоретическое задание должно быть выполнено не менее чем на 75 % (для допуска к практической части экзамена).

2. Практические задания 1 и 2 – должны быть выполнены с результатом 100%

14. Перечень нормативных правовых и иных документов, использованных при подготовке комплекта оценочных средств:

- Стандарт организации. СТО 1.1.1.01.0069-2017. Правила организации технического обслуживания и ремонта систем и оборудования атомных станций

- Нормы радиационной безопасности (НРБ-99/2009)

- Руководство по безопасности «Рекомендации по устройству и безопасной эксплуатации технологических трубопроводов»

- ФНП в области промышленной безопасности № 520 от 06.11.2013. Правила безопасности для опасных производственных объектов магистральных трубопроводов

- Федеральные нормы и правила в области использования атомной энергии «Правила охраны труда при эксплуатации атомных станций» (НП-093-23).

- Федеральные нормы и правила в области использования атомной энергии «Правила радиационной безопасности при эксплуатации атомных станций» (НП-058-04).

- Федеральные нормы и правила в области использования атомной энергии «Правила пожарной безопасности на атомных станциях» (НП-082-07).