ОЦЕНОЧНОЕ СРЕДСТВО

для оценки квалификации

Специалист по организации  бесперебойной эксплуатации оборудования реакторного (реакторно-турбинного) цеха атомной электростанции (7 уровень квалификации)

(наименование квалификации)

2025 год

Состав примера оценочных средств

| Раздел | Страница |
| --- | --- |
| 1. Наименование квалификации и уровень квалификации | 3 |
| 2. Номер квалификации | 3 |
| 3. Профессиональный стандарт или квалификационные требования, установленные федеральными законами и иными нормативными правовыми актами Российской Федерации | 3 |
| 4. Вид профессиональной деятельности | 3 |
| 5. Спецификация заданий для теоретического этапа профессионального экзамена | 3 |
| 6. Спецификация заданий для практического этапа профессионального экзамена | 5 |
| 7. Материально-техническое обеспечение оценочных мероприятий | 7 |
| 8. Кадровое обеспечение оценочных мероприятий | 7 |
| 9. Требования безопасности к проведению оценочных мероприятий (при необходимости) | 7 |
| 10. Задания для теоретического этапа профессионального экзамена | 7 |
| 11. Критерии оценки (ключи к заданиям), правила обработки результатов теоретического этапа профессионального экзамена и принятия решения о допуске (отказе в допуске) к практическому этапу профессионального экзамена | 32 |
| 12. Задания для практического этапа профессионального экзамена | 35 |
| 13. Правила обработки результатов профессионального экзамена и принятия решения о соответствии квалификации соискателя требованиям к квалификации | 35 |
| 14. Перечень нормативных правовых и иных документов, использованных при подготовке комплекта оценочных средств (при наличии) | 36 |

1. Наименование квалификации и уровень квалификации:

Специалист по организации  бесперебойной эксплуатации оборудования реакторного (реакторно-турбинного) цеха атомной электростанции (7 уровень квалификации)

(указываются в соответствии с профессиональным стандартом или квалификационными требованиями, установленными федеральными законами и иными нормативными правовыми актами Российской Федерации)

2. Номер квалификации:

24.08800.05

(номер квалификации в реестре сведений о проведении независимой оценки квалификации)

3. Профессиональный стандарт или квалификационные требования, установленные федеральными законами и иными нормативными правовыми актами Российской Федерации (далее - требования к квалификации):

«Специалист (инженер) по эксплуатации и руководству эксплуатацией блока (блоков) атомной электростанции»

код 24.088

регистрационный номер 1232

дата приказа 18.01.2019

номер приказа 27 н

СПК: Совет по профессиональным квалификациям в сфере атомной энергии

(наименование и код профессионального стандарта либо наименование и реквизиты документов, устанавливающих квалификационные требования)

4. Вид профессиональной деятельности:

Организация эксплуатации и руководство эксплуатацией блоков атомной электростанции

(по реестру профессиональных стандартов)

5. Спецификация заданий для теоретического этапа профессионального экзамена

| Знания, умения в соответствии с требованиями к квалификации, на соответствие которым проводится оценка квалификации |  | Критерии оценки квалификации |  | Тип и № задания |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  | 2 |  | 3 |
| ТФ E/01.7Обеспечение поддержки в технически исправном состоянии оборудования и технологических систем реакторного (реакторно-турбинного) цеха и осуществление контроля технологической дисциплины ТФ E/02.7 Обеспечение совершенствования режимов ведения технологических процессов, конфигурации и системы управления оборудованием и технологическими системами реакторного (реакторно-турбинного) цеха ТФ E/03.7 Организация проведения ремонтов, технического обслуживания, наладки и испытаний оборудования и технологических систем реакторного (реакторно-турбинного) цеха ТФ E/04.7 Управление персоналом реакторного (реакторно-турбинного) цеха ТФ E/05.7 Обеспечение реализации мер по предотвращению и ликвидации аварий на атомной электростанции, отказов и нарушений работы основного и вспомогательного оборудования реакторного (реакторно-турбинного) цеха |  |  |  |  |
| Конструктивные особенности и технические характеристики оборудования и технологических систем атомной электростанции Основные технологические схемы атомной электростанции Принципиальные схемы электрических соединений собственных нужд и надежного питания Расположение, назначение и зоны действия оборудования, трубопроводов, арматуры, контрольно-измерительных приборов и автоматики, автоматических регуляторов, тепловых защит, блокировок, сигнализации, входящих в зону обслуживания | Правильный ответ – 1 балл, неправильный ответ – 0 баллов |  | 1, 14, 18, 19, 20, 21, 24, 26, 27, 31, 34, 35, 38, 41, 91, 93, 94, 95,96, 97, 101 |  |
| Характер и степень влияния выполнения работ при организации проведения ремонтов, технического обслуживания, наладки и испытаний оборудования и технологических систем реакторного (реакторно-турбинного) цеха на безопасную эксплуатацию атомной электростанции Порядок эксплуатационного обслуживания резервного оборудования реакторного (реакторно-турбинного) цеха Порядок оформления ввода из ремонта или вывода в ремонт оборудования реакторного (реакторно-турбинного) цеха Нормативно-технические и методические документы, касающиеся организации проведения ремонтов, технического обслуживания, наладки и испытаний оборудования и технологических систем реакторного (реакторно-турбинного) цеха Программы обеспечения качества при выполнении ремонтных работ, техническом обслуживании, наладке и испытаниях оборудования и технологических систем на атомных электростанциях | Правильный ответ – 1 балл, неправильный ответ – 0 баллов |  | 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 15, 16, 17, 23, 28, 29, 30, 32, 36, 37,40, 43, 45, 46, 47, 48, 49,50, 58, 59, 66, 68, 69, 70, 71, 72, 73, 74, 81, 82, 83, 84, 85, 86, 87, 100 |  |
| Порядок действия в аварийных ситуациях на атомных электростанциях Правила пожарной безопасности на атомных станциях Правила промышленной и специальной безопасности на атомных электростанциях Правила ядерной и радиационной безопасности при эксплуатации атомных электростанций Требования охраны труда при организации проведения ремонтов, технического обслуживания, наладки и испытаний оборудования и технологических систем реакторного (реакторно-турбинного) цеха | Правильный ответ – 1 балл, неправильный ответ – 0 баллов |  | 22, 25, 33, 39,42, 44, 51, 52, 53,54, 55, 56, 57, 60, 61, 62, 63, 64, 65, 67, 75, 76, 77, 78, 79, 80, 88, 89, , 92, 99, 102-107 |  |

Общая информация по структуре заданий для теоретического этапа

профессионального экзамена:

количество заданий с выбором ответа: 107

количество заданий с открытым ответом: 10

количество заданий на установление соответствия: 3;

время выполнения заданий для теоретического этапа экзамена: 1,5 часа

6. Спецификация заданий для практического этапа профессионального экзамена

| Трудовые функции, трудовые действия, умения в соответствии с требованиями к квалификации, на соответствие которым проводится оценка квалификации | Критерии оценки квалификации | Тип и № задания |
| --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 |
| ТФ E/01.7Обеспечение поддержки в технически исправном состоянии оборудования и технологических систем реакторного (реакторно-турбинного) цеха и осуществление контроля технологической дисциплины |  | 1 |
| ТФ E/03.7 Организация проведения ремонтов, технического обслуживания, наладки и испытаний оборудования и технологических систем реакторного (реакторно-турбинного) цеха ТФ E/04.7 Управление персоналом реакторного (реакторно-турбинного) цеха |  | 2 |
| ТФ E/01.7Обеспечение поддержки в технически исправном состоянии оборудования и технологических систем реакторного (реакторно-турбинного) цеха и осуществление контроля технологической дисциплины ТФ E/02.7 Обеспечение совершенствования режимов ведения технологических процессов, конфигурации и системы управления оборудованием и технологическими системами реакторного (реакторно-турбинного) цеха |  | 3 |
| ТФ E/05.7 Обеспечение реализации мер по предотвращению и ликвидации аварий на атомной электростанции, отказов и нарушений работы основного и вспомогательного оборудования реакторного (реакторно-турбинного) цеха |  | 4 |

7. Материально-техническое обеспечение оценочных мероприятий:

а) материально-технические ресурсы для обеспечения теоретического этапа профессионального экзамена: аудитория, оборудованная персональным рабочим местом для соискателя, персональный компьютер, канцелярские принадлежности;

б) материально-технические ресурсы для обеспечения практического этапа профессионального экзамена: аудитория, оборудованная персональным рабочим местом для соискателя, персональный компьютер, канцелярские принадлежности

8. Кадровое обеспечение оценочных мероприятий:

8.1. Высшее образование.

8.2. Опыт работы не менее 4-х лет в сфере профессиональной деятельности, включающей оцениваемую квалификацию, в том числе не менее 2-х лет не ниже уровня оцениваемой квалификации.

8.3. Подтверждение прохождения обучения по ДПП, обеспечивающим освоение:

а) знаний:

- НПА в области независимой оценки квалификации и особенности их применения при проведении профессионального экзамена;

- нормативные правовые акты, регулирующие вид профессиональной деятельности и проверяемую квалификацию;

- методы оценки квалификации, определенные утвержденным Советом оценочным средством (оценочными средствами);

- требования и порядок проведения теоретической и практической части профессионального экзамена и документирования результатов оценки;

- порядок работы с персональными данными и информацией ограниченного использования (доступа);

б) умений

- применять оценочные средства;

- анализировать полученную при проведении профессионального экзамена информацию, проводить экспертизу документов и материалов;

- проводить осмотр и экспертизу объектов, используемых при проведении профессионального экзамена;

- проводить наблюдение за ходом профессионального экзамена;

- принимать экспертные решения по оценке квалификации на основе критериев оценки, содержащихся в оценочных средствах;

- формулировать, обосновывать и документировать результаты профессионального экзамена;

- использовать информационно-коммуникационные технологии и программно-технические средства, необходимые для подготовки и оформления экспертной документации;

8.4. Подтверждение квалификации эксперта со стороны Совета по профессиональным квалификациям в сфере атомной энергии

8.5. Отсутствие ситуации конфликта интереса в отношении конкретных соискателей

9. Требования безопасности к проведению оценочных мероприятий (при необходимости):

проведение инструктажа на рабочем месте пользователя компьютерной и оргтехникой, проведение инструктажа по пожарной и электробезопасности, оформление записей в соответствующих журналах

10. Задания для теоретического этапа профессионального экзамена:

Задания с выбором одного или нескольких вариантов ответа:

- Первый контур блока АС включает в себя: - Реактор. Систему компенсации давления с ПК. Систему контроля и очистки теплоносителя первого контура. Газовые системы первого контура.Трубопроводы - Реактор. Систему компенсации давления с ПК.Систему контроля и очистки теплоносителя первого контура. Газовые системы первого контура. - Реактор. Систему контроля и очистки теплоносителя первого контура. - Реактор. Газовые системы первого контура. Трубопроводы

- Комплексное опробование линий электропередачи и основного электротехнического оборудования считается успешно проведенным при условии нормальной и непрерывной работы под нагрузкой: - основного электротехнического оборудования электростанций и подстанций - в течение 48 ч.; линий электропередачи - в течение 24 ч. - основного электротехнического оборудования электростанций и подстанций - в течение 72 ч.; линий электропередачи - в течение 24 ч. - основного электротехнического оборудования электростанций и подстанций - в течение 72 ч.; линий электропередачи - в течение 12 ч. - основного электротехнического оборудования электростанций и подстанций - в течение 42 ч.; линий электропередачи - в течение 36 ч.

- Комплексное опробование должно проводиться с - отключенными контрольно-измерительными приборами, блокировками, устройствами сигнализации и дистанционного управления, защиты и автоматического регулирования - включенными предусмотренными проектом контрольно-измерительными приборами, блокировками, устройствами сигнализации и дистанционного управления, защиты и автоматического регулирования, не требующими режимной наладки - включенными блокировками, устройствами сигнализации и дистанционного управления, защиты и автоматического регулирования, не требующими режимной наладки - включенными блокировками, устройствами сигнализации и дистанционного управления,

- В объем периодического технического освидетельствования на основании действующих нормативно-технических документов должны быть включены: - наружный и внутренний осмотры, проверка технической документации - наружный и внутренний осмотры, испытания на соответствие условиям безопасности оборудования, зданий и сооружений - наружный и внутренний осмотры, проверка технической документации, испытания на соответствие условиям безопасности оборудования, зданий и сооружений - испытания на соответствие условиям безопасности оборудования, зданий и сооружений

- Мониторинг технического состояния имеет целью: - выявление состояния оборудования - выявление степени износа оборудования - определение дефектов оборудования - получение информации о техническом состоянии и рабочих параметрах оборудования

- Мониторинг технического состояния может проводиться: - только в процессе работы объекта непрерывно - в процессе работы объекта непрерывно или через запланированные интервалы времени - через запланированные интервалы времени - в зависимости от потребности

- Испытания – это: - экспериментальное определение количественных и (или) качественных характеристик свойств объекта испытаний в результате воздействия на него при его функционировании и моделировании - оценивание и (или) контроль установленных параметров. - определение количественных и (или) качественных характеристик свойств объекта испытаний - определение качественных характеристик свойств объекта испытаний в результате воздействия на него при его функционировании

- Неработоспособное состояние – это: - состояние объекта, в котором он не способен выполнять все функции - состояние объекта, в котором он не способен выполнять хотя бы одну требуемую функцию по причинам, зависящим от него, или из-за профилактического технического обслуживания - состояние объекта, в котором он не способен выполнять более двух требуемых функций - состояние объекта, в котором он не способен выполнять более пяти требуемых функций

- Задачи технического диагностирования включают в себя: - контроль технического состояния; поиск места и определение причин отказа (неисправности); прогнозирование технического состояния. - контроль технического состояния. - поиск места и определение причин отказа (неисправности);прогнозирование технического состояния. - контроль технического состояния; прогнозирование технического состояния

- К состояниям эксплуатации, через которые проходят объекты АЭС, могут быть отнесены: - использование по назначению (применение); различные виды и формы ТОиР; диагностирование; периодические и специальные испытания; готовность к применению; хранение;) модернизация и реконструкция;) ожидание поступления оборудования АЭС в каждое из выделенных состояний эксплуатации - различные виды и формы ТОиР; диагностирование; периодические и специальные испытания; готовность к применению - готовность к применению; хранение;) модернизация и реконструкция;) ожидание поступления оборудования АЭС в каждое из выделенных состояний эксплуатации - использование по назначению (применение); различные виды и формы ТОиР; диагностирование; периодические и специальные испытания

- При комплексном опробовании энергоблока АС должна быть проверена: - совместная работа основного и вспомогательного оборудования под нагрузкой. - работа основного под нагрузкой - совместная работа основного и вспомогательного оборудования - работа основного и вспомогательного оборудования без нагрузки

- Комплексное опробование систем, оборудования по схемам, не предусмотренным проектом: - допускается - запрещается - не допускается - возможно в отдельных случаях

- Контроль за эффективностью работы АС включает в себя: - анализ соответствия нормируемых и фактических показателей эффективности проводимых организационно-технических мероприятий. - анализ технико-экономических показателей для оценки состояния оборудования, режимов его работы, соответствия нормируемых и фактических показателей эффективности проводимых организационно-технических мероприятий. - анализ технико-экономических показателей для оценки состояния оборудования, режимов его работы - анализ показателей работы оборудования

- Обязательными компонентами любого реактора являются: - система управления и защиты, позволяющая осуществлять выбранный режим протекания управляемой цепной реакции деления, а также система аварийной защиты - система управления и защиты, позволяющая осуществлять выбранный режим протекания управляемой цепной реакции деления - система управления и система аварийной защиты - система управления и защиты, позволяющая осуществлять выбранный режим протекания управляемой цепной реакции деления

- Несоответствия установленным требованиям к качеству работ (услуг), процессов, оборудования включают в себя: - ошибки проектирования, изготовления, дефекты и отказы оборудования, нарушения режимов их эксплуатации, ошибки работников (персонала) и т.д. - дефекты и отказы оборудования, нарушения режимов их эксплуатации, ошибки работников (персонала) и т.д. - нарушения режимов эксплуатации оборудования и ошибки работников (персонала) - дефекты и отказы оборудования, нарушения режимов их эксплуатации, ошибки работников (персонала)

- Управление несоответствиями осуществляется: - постоянно на всех этапах жизненного цикла АЭС и иных ОИАЭ - по мере необходимости - раз в год - по отдельному распоряжению руководства АС

- Все несоответствия регистрируются в установленном порядке и классифицируются с учетом: - времени их выявления - влияния на безопасность - степени охвата - угрозы радиационного заражения

- Здание реакторного отделения является: - основным зданием АЭС, вокруг которого располагаются остальные здания и сооружения ядерного острова - одним из зданий АЭС - главным сооружением АЭС - единственным зданием АЭС

- Технологическое оборудование АЭС подразделяется на: - реакторную, парогенерирующую, паротурбинную установки - реакторную, парогенерирующую, паротурбинную, конденсационную установки - реакторную, паротурбинную, конденсационную установки - реакторную, парогенерирующую, конденсационную установки

- Во вспомогательном реакторном здании размещаются: - вспомогательные системы первого контура, системы спецгазо- и спецводоочистки, системы переработки отходов, вентиляционные системы зоны контролируемого доступа - вспомогательные системы первого контура, системы спецводоочистки, вентиляционные системы зоны контролируемого доступа - вспомогательные системы первого контура, системы спецгазоочистки, системы переработки отходов, вентиляционные системы зоны контролируемого доступа - вспомогательные системы первого контура, вентиляционные системы зоны контролируемого доступа

- Безотказность является составляющим свойством надежности объекта, куда кроме безотказности входят: - ремонтопригодность - долговечность и сохраняемость - долговечность, ремонтопригодность и сохраняемость - долговечность

- Структура систем безопасности включает в себя: - локализующие системы, управляющую систему - защитные системы безопасности, обеспечивающие системы, локализующие системы, управляющую систему - обеспечивающие системы безопасности - только управляющую систему

- К состояниям эксплуатации, через которые проходят объекты АЭС, могут быть отнесены: - использование по назначению (применение); различные виды и формы ТОиР; диагностирование; периодические и специальные испытания; готовность к применению; хранение;) модернизация и реконструкция;) ожидание поступления оборудования АЭС в каждое из выделенных состояний эксплуатации - различные виды и формы ТОиР; диагностирование; периодические и специальные испытания; готовность к применению - готовность к применению; хранение;) модернизация и реконструкция;) ожидание поступления оборудования АЭС в каждое из выделенных состояний эксплуатации - использование по назначению (применение); различные виды и формы ТОиР; диагностирование; периодические и специальные испытания

- Оборудование и трубопроводы контура теплоносителя реактора должны выдерживать без разрушений статические и динамические нагрузки и температурные воздействия, возникающие в любых его частях (с учетом действий защитных систем безопасности и их возможных отказов), при нарушениях нормальной эксплуатации до проектных аварий включительно, в том числе непреднамеренных выделениях энергии в теплоноситель, вызванных: - вводом "холодного" теплоносителя в активную зону (при отрицательном коэффициенте реактивности по температуре теплоносителя) или любым другим возможным положительным эффектом реактивности, связанным с теплоносителем. - внезапным введением положительной реактивности при выбросе с максимальной скоростью органа воздействия на реактивность, имеющего максимальную эффективность, если такой выброс не предотвращен конструкцией; вводом "холодного" теплоносителя в активную зону (при отрицательном коэффициенте реактивности по температуре теплоносителя) или любым другим возможным положительным эффектом реактивности, связанным с теплоносителем. - внезапным введением положительной реактивности при выбросе с максимальной скоростью органа воздействия на реактивность, имеющего максимальную эффективность, если такой выброс не предотвращен конструкцией; - любым возможным положительным эффектом реактивности, связанным с теплоносителем

- Противопожарная защита в гермообъеме реакторного отделения водо-водяного энергетического реактора (далее - ВВЭР): - не должна исключать срабатывание спринклерной (технологической) системы аварийного охлаждения гермозоны реактора - может не исключать срабатывание спринклерной (технологической) системы аварийного охлаждения гермозоны реактора - должна исключать срабатывание спринклерной (технологической) системы аварийного охлаждения гермозоны реактора - ничего из указанного выше

- Схема трубопроводов и их эксплуатация должны: - предусматривать возможность повреждения трубопроводов низкого давления при наличии связи с трубопроводами высокого давления - исключать возможность повреждения трубопроводов низкого давления при наличии связи с трубопроводами высокого давления - включать отдельные возможности повреждения трубопроводов низкого давления при наличии связи с трубопроводами высокого давления - ничего из вышеперечисленного

- Тепловая изоляция основных трубопроводов, трубопроводов, расположенных на открытом воздухе, а также участков поверхностей с температурой среды выше 200°С, находящихся вблизи масляных баков, маслопроводов и мазутопроводов, а также вблизи кабельных линий: - должна иметь металлическое или другое защитное покрытие - не должна иметь защитного покрытия - может иметь защитное покрытие - может иметь защитное покрытие из любого материала

- Программы обеспечения надежности предназначены для: - координации, планирования и контроля выполнения работ по обеспечению надежности оборудования - координации, планирования и контроля выполнения работ по обеспечению надежности оборудования на всех этапах (стадиях) его жизненного цикла, включая разработку (конструирование), изготовление (производство) и эксплуатацию оборудования - обеспечения надежности оборудования на всех этапах (стадиях) его жизненного цикла - контроля выполнения работ по обеспечению надежности оборудования на всех этапах (стадиях) его жизненного цикла

- В отчете о выполнении программы обеспечения надежности (ПОН) содержится: - описание результатов и фактические сроки выполнения мероприятий; заключение о реализации ПОН и необходимости ее корректировки с указанием соответствующего срока - описание результатов и фактические сроки выполнения мероприятий; оценку полноты выполнения мероприятий по обеспечению надежности, предусмотренных ПОН; заключение о реализации ПОН и необходимости ее корректировки с указанием соответствующего срока - оценка полноты выполнения мероприятий по обеспечению надежности, предусмотренных ПОН; заключение о реализации ПОН и необходимости ее корректировки с указанием соответствующего срока - заключение о реализации ПОН и необходимости ее корректировки с указанием соответствующего срока

- Поддержание оборудования и трубопроводов АС в исправном (работоспособном) состоянии осуществляется путем: - осуществления профилактических мер (обследований, ремонтов), замены выработавших ресурс оборудования и трубопроводов АС - замены выработавших ресурс оборудования и трубопроводов АС - своевременного выявления повреждений, осуществления профилактических мер (обследований, ремонтов), замены выработавших ресурс оборудования и трубопроводов АС - осуществления профилактических мер (обследований, ремонтов), замены выработавших ресурс оборудования и трубопроводов АС

- Все оборудование блока атомной электростанции (АЭС), работающее вместе с реактором, показывается на: - принципиальной развернутой тепловой схеме АЭС - детальной тепловой схеме АЭС - развернутой тепловой схеме АЭС - развернутой полной тепловой схеме АЭС

- Эксплуатация с отклонениями: - допускается при наличии незначительных отклонений - допускается до тех пор, пока персонал АС не исчерпал все возможности для восстановления нормальной эксплуатации АС - не допускается - допускается только в отдельных случаях по решению руководства

- При обнаружении нарушений пределов и (или) условий безопасной эксплуатации АС эксплуатационный персонал обязан немедленно: - сообщить об обстановке должностному лицу в порядке подчиненности, вплоть до НСС; - принять необходимые и доступные меры по оказанию помощи при несчастных случаях, угрозе жизни или переоблучении персонала; - принять необходимые и доступные меры по устранению обнаруженного нарушения либо уменьшению его последствий. - все указанные выше действия

- В двухконтурной схеме блок состоит из - одной конденсационной турбины мощностью 1000 МВт или двух турбин мощностью по 500 МВт с соответствующими генераторами - двух конденсационных турбин мощностью 500 МВт каждая - одной конденсационной турбины мощностью 2000 МВт - четырех конденсационных турбин мощностью 250 МВт каждая

- В трехконтурной схеме второй контур сооружают для: - уменьшения риска радиоактивного заражения - исключения контакта радиоактивного натрия с водой - обеспечения надежности реактора - продления срока эксплуатации реактора

- Производственная система «Росатом» (ПСР) – это: - способ управления производственной площадкой через контроль нештатных ситуаций по параметрам: планы производства, безопасность, качество и загрузка операторов и оборудования. - способ совершенствования управления АС путем повышения эффективности эксплуатации - способ минимизации рисков при эксплуатации АС за счет исключения нештатных ситуации - способ минимизации рисков при эксплуатации АС за счет минимизации сбоев, вызванных человеческим фактором

- Основная цель производственной системы «Росатом» (ПСР): - выявление потерь в производственных процессах - сокращение всех видов потерь в бизнес процессах - выявление и сокращение всех видов потерь в производственных процессах - выявление и сокращение всех видов потерь в производственных и бизнес процессах

- Системы и элементы АС разделяются по назначению на: - системы и элементы нормальной эксплуатации; системы и элементы специальных технических средств для управления запроектными авариями - системы и элементы нормальной эксплуатации; системы и элементы безопасности; - системы и элементы нормальной эксплуатации; системы и элементы безопасности; системы и элементы специальных технических средств для управления запроектными авариями - системы и элементы безопасности; системы и элементы специальных технических средств для управления запроектными авариями

- Отметьте 2 позиции Превышение пределов безопасной эксплуатации по повреждению твэлов: - не допускается никогда - допускается в отдельных случаях - не допускается при потере энергоснабжения главных циркуляционных насосов - не допускается при отключении турбогенераторов и потребителей тепла

- Централизованное управление технологическими процессами блока АС осуществляется с БПУ: - оперативным персоналом - оперативным персоналом и средствами автоматизации - средствами автоматизации - уполномоченными сотрудниками

12. Задания для практического этапа профессионального экзамена:

Задания на выполнение трудовых функций, трудовых действий в реальных или модельных условиях.

Задание 1.

ТФ E/01.7Обеспечение поддержки в технически исправном состоянии оборудования и технологических систем реакторного (реакторно-турбинного) цеха и осуществление контроля технологической дисциплины

Практическое задание 1

Выявите, на основе предложенных данных, отклонения от режима нормальной эксплуатации реакторной установки и предложите меры по их устранению

Критерии:

Отклонения определены правильно, меры по их устранению обоснованы

Условия выполнения задания:

место выполнения задания: аудитория, посадочное место за рабочим столом;

максимальное время выполнения задания: 20 минут;

для выполнения задания соискателю предоставляются необходимые исходные данные/материалы.

13. Правила обработки результатов профессионального экзамена и принятия решения о соответствии квалификации соискателя требованиям к квалификации:

Положительное решение о соответствии квалификации соискателя требованиям к квалификации Специалист по организации  бесперебойной эксплуатации оборудования реакторного (реакторно-турбинного) цеха атомной электростанции (7 уровень квалификации) принимается при совместном выполнении двух условий:

1. Теоретическое задание должно быть выполнено не менее чем на 80 % (для допуска к практической части экзамена).

2. Практические задания 1 и 2 – должны быть выполнены с результатом 100%

14. Перечень нормативных правовых и иных документов, использованных при подготовке комплекта оценочных средств:

Федеральный закон "Об использовании атомной энергии" от 21.11.1995 N 170-ФЗ (последняя редакция)

СТО 1.1.1.04.003.0542-2014 «Порядок организации и проведения модернизации систем и оборудования»

СТО 1.1.1,01.0678-2015. «Основные правила обеспечения эксплуатации атомных станций»

СТО 1.1.1.01.0069-2017. Правила организации технического обслуживания и ремонта систем и оборудования атомных станций

НП-026-16 Об утверждении федеральных норм и правил в области использования атомной энергии "Требования к управляющим системам, важным для безопасности атомных станций"