ОЦЕНОЧНОЕ СРЕДСТВО

для оценки квалификации

Специалист по управлению процессами безопасной эксплуатации атомной электростанции» (7 уровень квалификации)

(наименование квалификации)

2025 год

Состав примера оценочных средств

| Раздел | Страница |
| --- | --- |
| 1. Наименование квалификации и уровень квалификации | 3 |
| 2. Номер квалификации | 3 |
| 3. Профессиональный стандарт или квалификационные требования, установленные федеральными законами и иными нормативными правовыми актами Российской Федерации | 3 |
| 4. Вид профессиональной деятельности | 3 |
| 5. Спецификация заданий для теоретического этапа профессионального экзамена | 3 |
| 6. Спецификация заданий для практического этапа профессионального экзамена | 5 |
| 7. Материально-техническое обеспечение оценочных мероприятий | 7 |
| 8. Кадровое обеспечение оценочных мероприятий | 7 |
| 9. Требования безопасности к проведению оценочных мероприятий (при необходимости) | 7 |
| 10. Задания для теоретического этапа профессионального экзамена | 7 |
| 11. Критерии оценки (ключи к заданиям), правила обработки результатов теоретического этапа профессионального экзамена и принятия решения о допуске (отказе в допуске) к практическому этапу профессионального экзамена | 32 |
| 12. Задания для практического этапа профессионального экзамена | 35 |
| 13. Правила обработки результатов профессионального экзамена и принятия решения о соответствии квалификации соискателя требованиям к квалификации | 35 |
| 14. Перечень нормативных правовых и иных документов, использованных при подготовке комплекта оценочных средств (при наличии) | 36 |

1. Наименование квалификации и уровень квалификации:

Специалист по управлению процессами безопасной эксплуатации атомной электростанции» (7 уровень квалификации)

(указываются в соответствии с профессиональным стандартом или квалификационными требованиями, установленными федеральными законами и иными нормативными правовыми актами Российской Федерации)

2. Номер квалификации:

24.08800.08

(номер квалификации в реестре сведений о проведении независимой оценки квалификации)

3. Профессиональный стандарт или квалификационные требования, установленные федеральными законами и иными нормативными правовыми актами Российской Федерации (далее - требования к квалификации):

«Специалист (инженер) по эксплуатации и руководству эксплуатацией блока (блоков) атомной электростанции»

код 24.088

регистрационный номер 1232

дата приказа 18.01.2019

номер приказа 27 н

СПК: Совет по профессиональным квалификациям в сфере атомной энергии

(наименование и код профессионального стандарта либо наименование и реквизиты документов, устанавливающих квалификационные требования)

4. Вид профессиональной деятельности:

Организация эксплуатации и руководство эксплуатацией блоков атомной электростанции

(по реестру профессиональных стандартов)

5. Спецификация заданий для теоретического этапа профессионального экзамена

| Знания, умения в соответствии с требованиями к квалификации, на соответствие которым проводится оценка квалификации |  | Критерии оценки квалификации |  | Тип и № задания |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  | 2 |  | 3 |
| ТФ H/01.7 Контроль эксплуатации, проведения ремонта и технического обслуживания основного и вспомогательного оборудования и технологических систем атомной электростанции ТФ Н/02.7 Организация работ по обеспечению ядерной, радиационной, пожарной, промышленной и экологической безопасности атомной электростанции ТФ H/03.7 Организация, проведение испытаний и внедрение новой техники и технологий при модернизации и реконструкции оборудования, технологических систем, зданий и сооружений атомной электростанции ТФ H/04.7 Управление оперативным персоналом атомной электростанции ТФ H/05.7 Организация мероприятий по предотвращению и управление работами по ликвидации аварий на атомной электростанции, отказов и нарушений работы оборудования атомной электростанции |  |  |  |  |
| Конструктивные особенности и технические характеристики оборудования и технологических систем атомной электростанции Основные технологические схемы и общестанционные схемы атомной электростанции Главная электрическая схема атомной электростанции Принципиальные схемы электрических соединений собственных нужд и надежного питания Расположение, назначение и зоны действия оборудования, трубопроводов, арматуры, контрольно-измерительных приборов и автоматики, автоматических регуляторов, тепловых защит, блокировок, сигнализации, установленных на атомной электростанции Допустимые отклонения параметров оборудования, трубопроводов, технологических систем атомной электростанции | Правильный ответ – 1 балл, неправильный ответ – 0 баллов |  | 18, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 32, 33, 34, 41, 87, 88, 89 |  |
| Технологические процессы режимов работы реакторной установки и обслуживаемых систем, допустимые отклонения параметров режимов Нормативные правовые акты Российской Федерации в области использования атомной энергии, регламентирующие ведение технологического процесса на атомных электростанциях Нормативные правовые акты Российской Федерации в области использования атомной энергии, регламентирующие контроль состояния и режимов работы оборудования и технологических систем атомной электростанции Нормативно-технические и методические документы, касающиеся проведения операций пуска, останова, изменения режимов работы, переключения оборудования и технологических систем атомной электростанции Программы обеспечения качества при эксплуатации атомных электростанций | Правильный ответ – 1 балл, неправильный ответ – 0 баллов |  | 7, 8, 9, 17, 19, 20, 21, 30, 31, 35, 36, 42, 44, 45, 46. 47, 48, 51, 52, 53, 86 |  |
| Порядок эксплуатационного обслуживания резервного оборудования Порядок оформления ввода в ремонт и вывода оборудования из ремонта Порядок и сроки технического освидетельствования оборудования Допустимые сроки и графики проведения ремонтов основного и вспомогательного оборудования и технологических систем атомной электростанции Нормативно-технические и методические документы, касающиеся вопросов подготовки и проведения ремонтов, технического обслуживания, наладки и испытаний основного и вспомогательного оборудования Нормативно-технические и методические документы, касающиеся испытаний и внедрения новой техники и технологий при модернизации и реконструкции оборудования, технологических систем, зданий и сооружений атомной электростанции | Правильный ответ – 1 балл, неправильный ответ – 0 баллов |  | 1, 2, 3, 4, 5, 6, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 38, 39, 40, 63, 64, 65, 66, 67, 68, 69, 70, 71, 72, 73, 74, 75, 76, 77, 92 |  |
| Нормативно-технические и методические документы, касающиеся управления персоналом атомной электростанции Организационная структура атомной электростанции | Правильный ответ – 1 балл, неправильный ответ – 0 баллов |  | 78, 79, |  |
| Порядок действия в аварийных ситуациях на атомных электростанциях Правила пожарной безопасности на атомных электростанциях Правила промышленной и специальной безопасности на атомных электростанциях Правила ядерной и радиационной безопасности при эксплуатации атомных электростанций Природоохранное законодательство Российской Федерации и ведомственные нормативные правовые акты в области охраны окружающей среды в части, необходимой для организации работ по обеспечению экологической безопасности при эксплуатации блока (блоков) атомной электростанции | Правильный ответ – 1 балл, неправильный ответ – 0 баллов |  | 37, 49, 50, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 61, 62, 80, 81, 82, 84, 85, 90, 91, 93 |  |

Общая информация по структуре заданий для теоретического этапа

профессионального экзамена:

количество заданий с выбором ответа: 104

количество заданий с открытым ответом: 13

количество заданий на установление соответствия: 3

время выполнения заданий для теоретического этапа экзамена: 1,5 часа

6. Спецификация заданий для практического этапа профессионального экзамена

| Трудовые функции, трудовые действия, умения в соответствии с требованиями к квалификации, на соответствие которым проводится оценка квалификации | Критерии оценки квалификации | Тип и № задания |
| --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 |
| Управление безопасностью при ремонтной кампании (Проверяет H/01.7, H/02.7) |  | 1 |
| Разработка стратегии повышения культуры безопасности (Проверяет H/04.7) |  | 2 |
| Управление аварией с общестанционными последствиями (Проверяет H/05.7) |  | 3 |
| Оптимизация эксплуатационных процессов (Проверяет H/01.7, H/03.7) |  | 4 |

7. Материально-техническое обеспечение оценочных мероприятий:

а) материально-технические ресурсы для обеспечения теоретического этапа профессионального экзамена: аудитория, оборудованная персональным рабочим местом для соискателя, персональный компьютер, канцелярские принадлежности;

б) материально-технические ресурсы для обеспечения практического этапа профессионального экзамена: аудитория, оборудованная персональным рабочим местом для соискателя, персональный компьютер, канцелярские принадлежности

8. Кадровое обеспечение оценочных мероприятий:

8.1. Высшее образование.

8.2. Опыт работы не менее 5 лет в сфере профессиональной деятельности, включающей оцениваемую квалификацию, не ниже уровня оцениваемой квалификации.

8.3. Подтверждение прохождения обучения по ДПП, обеспечивающим освоение:

а) знаний:

- НПА в области независимой оценки квалификации и особенности их применения при проведении профессионального экзамена;

- нормативные правовые акты, регулирующие вид профессиональной деятельности и проверяемую квалификацию;

- методы оценки квалификации, определенные утвержденным Советом оценочным средством (оценочными средствами);

- требования и порядок проведения теоретической и практической части профессионального экзамена и документирования результатов оценки;

- порядок работы с персональными данными и информацией ограниченного использования (доступа);

б) умений

- применять оценочные средства;

- анализировать полученную при проведении профессионального экзамена информацию, проводить экспертизу документов и материалов;

- проводить осмотр и экспертизу объектов, используемых при проведении профессионального экзамена;

- проводить наблюдение за ходом профессионального экзамена;

- принимать экспертные решения по оценке квалификации на основе критериев оценки, содержащихся в оценочных средствах;

- формулировать, обосновывать и документировать результаты профессионального экзамена;

- использовать информационно-коммуникационные технологии и программно-технические средства, необходимые для подготовки и оформления экспертной документации;

8.4. Подтверждение квалификации эксперта со стороны Совета по профессиональным квалификациям в сфере атомной энергии

8.5. Отсутствие ситуации конфликта интереса в отношении конкретных соискателей

9. Требования безопасности к проведению оценочных мероприятий (при необходимости):

проведение инструктажа на рабочем месте пользователя компьютерной и оргтехникой, проведение инструктажа по пожарной и электробезопасности, оформление записей в соответствующих журналах

10. Задания для теоретического этапа профессионального экзамена:

Задания с выбором одного или нескольких вариантов ответа:

- Страховой запас включает в себя: - оборудование и узлы - узлы и запасные части - оборудование, узлы и запасные части - запасные части

- Технологический резерв включает в себя: - резервное оборудование, предназначенное для замены оборудования при необходимости - резервное оборудование или его составные части, предназначенное для оперативной замены оборудования (или его составных частей), участвующего в основном технологическом процессе, исходя из принципов приоритета безопасности атомных станций над экономическими и производственными целями - резервное оборудование или его составные части предназначено для плановой замены вышедшего из строя оборудования или его составных частей - резервное основное или вспомогательное оборудование или его составные части, предназначенное для замены аварийного оборудования (или его составных частей)

- Работы по обслуживанию комплектующих страхового запаса (СЗ) включают в себя периодические: - осмотры состояния упаковки и консервационных покрытий, испытания, техническое обслуживание с заменой деталей и материалов с ограниченным сроком хранения - испытания, контроль технических параметров; переконсервацию; техническое обслуживание - осмотры состояния упаковки и консервационных покрытий, контроль технических параметров; техническое обслуживание с заменой деталей и материалов с ограниченным сроком хранения - осмотры состояния упаковки и консервационных покрытий, испытания, контроль технических параметров; переконсервацию; техническое обслуживание с заменой деталей и материалов с ограниченным сроком хранения

- Резервирование в технологических системах классифицируют по ряду признаков, основные из которых: - уровень резервирования, кратность резервирования, состояние резервных элементов до момента включения их в работу, возможность совместной работы основных и резервных элементов с общей нагрузкой, способ соединения основных и резервных элементов. - уровень резервирования, состояние резервных элементов до момента включения их в работу, возможность совместной работы основных и резервных элементов с общей нагрузкой - уровень резервирования, кратность резервирования, способ соединения основных и резервных элементов. - кратность резервирования, состояние резервных элементов до момента включения их в работу, возможность совместной работы основных и резервных элементов с общей нагрузкой

- Группа элементов считается резервированной, если: - отказ одного элемента не нарушает нормальной работы схемы (системы) - отказ нескольких её элементов не нарушает нормальной работы схемы (системы), а оставшиеся исправные элементы выполняют ту же заданную функцию - отказ одного или нескольких её элементов не нарушает нормальной работы схемы (системы), а оставшиеся исправные элементы выполняют ту же заданную функцию - оставшиеся исправные элементы выполняют ту же заданную функцию, что и элементы в состоянии отказа

- По состоянию резервных элементов до момента включения их в работу различают: - нагруженный (горячий) резерв; облегчённый (ждущий) резерв; ненагруженный (холодный) резерв - нагруженный (горячий) резерв и облегчённый (ждущий) резерв - нагруженный (горячий) резерв и ненагруженный (холодный) резерв - облегчённый (ждущий) резерв и ненагруженный (холодный) резерв

- Комплексное опробование линий электропередачи и основного электротехнического оборудования считается успешно проведенным при условии нормальной и непрерывной работы под нагрузкой: - основного электротехнического оборудования электростанций и подстанций - в течение 48 ч.; линий электропередачи - в течение 24 ч. - основного электротехнического оборудования электростанций и подстанций - в течение 72 ч.; линий электропередачи - в течение 24 ч. - основного электротехнического оборудования электростанций и подстанций - в течение 72 ч.; линий электропередачи - в течение 12 ч. - основного электротехнического оборудования электростанций и подстанций - в течение 60 ч.; линий электропередачи - в течение 10 ч.

- Комплексное опробование должно проводиться с - отключенными контрольно-измерительными приборами, блокировками, устройствами сигнализации и дистанционного управления, защиты и автоматического регулирования - включенными предусмотренными проектом контрольно-измерительными приборами, блокировками, устройствами сигнализации и дистанционного управления, защиты и автоматического регулирования, не требующими режимной наладки. - включенными блокировками, устройствами сигнализации и дистанционного управления, защиты и автоматического регулирования, не требующими режимной наладки - включенными предусмотренными проектом контрольно-измерительными приборами, блокировками, устройствами сигнализации и дистанционного управления

- В объем периодического технического освидетельствования на основании действующих нормативно-технических документов должны быть включены: - наружный и внутренний осмотры, проверка технической документации - наружный и внутренний осмотры, испытания на соответствие условиям безопасности оборудования, зданий и сооружений - наружный и внутренний осмотры, проверка технической документации, испытания на соответствие условиям безопасности оборудования, зданий и сооружений - проверка технической документации

- Основной задачей технического обследования зданий и сооружений АС является: - своевременное выявление аварийноопасных дефектов и повреждений и принятие технических решений по восстановлению надежной и безопасной эксплуатации. - выявление дефектов - принятие технических решений по восстановлению надежной и безопасной эксплуатации - своевременное выявление аварийно-опасных дефектов

- Мониторинг технического состояния имеет целью: - выявление состояния оборудования - выявление степени износа оборудования - определение дефектов оборудования - получение информации о техническом состоянии и рабочих параметрах оборудования

- Мониторинг технического состояния может проводиться: - только в процессе работы объекта непрерывно - в процессе работы объекта непрерывно или через запланированные интервалы времени - через запланированные интервалы времени - в зависимости от потребности

- Испытания – это: - экспериментальное определение количественных и (или) качественных характеристик свойств объекта испытаний в результате воздействия на него при его функционировании и моделировании - оценивание и (или) контроль установленных параметров. - определение количественных и (или) качественных характеристик свойств объекта испытаний - определение качественных характеристик свойств объекта испытаний в результате воздействия на него при его функционировании

- Неработоспособное состояние – это: - состояние объекта, в котором он не способен выполнять все функции - состояние объекта, в котором он не способен выполнять хотя бы одну требуемую функцию по причинам, зависящим от него, или из-за профилактического технического обслуживания - состояние объекта, в котором он не способен выполнять более двух требуемых функций - состояние объекта, в котором он не способен выполнять более пяти требуемых функций

- Задачи технического диагностирования включают в себя: - контроль технического состояния; поиск места и определение причин отказа (неисправности); прогнозирование технического состояния. - контроль технического состояния. - поиск места и определение причин отказа (неисправности);прогнозирование технического состояния. - контроль технического состояния; прогнозирование технического состояния

- К состояниям эксплуатации, через которые проходят объекты АЭС, могут быть отнесены: - использование по назначению (применение); различные виды и формы ТОиР; диагностирование; периодические и специальные испытания; готовность к применению; хранение;) модернизация и реконструкция;) ожидание поступления оборудования АЭС в каждое из выделенных состояний эксплуатации - различные виды и формы ТОиР; диагностирование; периодические и специальные испытания; готовность к применению - готовность к применению; хранение;) модернизация и реконструкция;) ожидание поступления оборудования АЭС в каждое из выделенных состояний эксплуатации - использование по назначению (применение); различные виды и формы ТОиР; диагностирование; периодические и специальные испытания

- При комплексном опробовании энергоблока АС должна быть проверена: - работа основного под нагрузкой - совместная работа основного и вспомогательного оборудования - совместная работа основного и вспомогательного оборудования под нагрузкой. - работа основного и вспомогательного оборудования без нагрузки

- Комплексное опробование систем, оборудования по схемам, не предусмотренным проектом: - допускается - запрещается - не допускается - возможно в отдельных случаях

- Контроль за эффективностью работы АС включает в себя: - анализ соответствия нормируемых и фактических показателей эффективности проводимых организационно-технических мероприятий. - анализ технико-экономических показателей для оценки состояния оборудования, режимов его работы, соответствия нормируемых и фактических показателей эффективности проводимых организационно-технических мероприятий. - анализ технико-экономических показателей для оценки состояния оборудования, режимов его работы - анализ показателей работы оборудования

- Обязательными компонентами любого реактора являются: - система управления и защиты, позволяющая осуществлять выбранный режим протекания управляемой цепной реакции деления, а также система аварийной защиты - система управления и защиты, позволяющая осуществлять выбранный режим протекания управляемой цепной реакции деления - система управления и система аварийной защиты - система управления и защиты, позволяющая осуществлять выбранный режим протекания управляемой цепной реакции деления

- Несоответствия установленным требованиям к качеству работ (услуг), процессов, оборудования включают в себя: - ошибки проектирования, изготовления, дефекты и отказы оборудования, нарушения режимов их эксплуатации, ошибки работников (персонала) и т.д. - дефекты и отказы оборудования, нарушения режимов их эксплуатации, ошибки работников (персонала) и т.д. - нарушения режимов эксплуатации оборудования и ошибки работников (персонала) - дефекты и отказы оборудования, нарушения режимов их эксплуатации, ошибки работников (персонала)

- Управление несоответствиями осуществляется: - по мере необходимости - постоянно на всех этапах жизненного цикла АЭС и иных ОИАЭ - раз в год - по отдельному распоряжению руководства АС

- Все несоответствия регистрируются в установленном порядке и классифицируются с учетом: - времени их выявления - степени охвата - влияния на безопасность - угрозы радиационного заражения

- Реакторная установка (РУ) В-392М включает в себя: - реактор, парогенераторы, главные циркуляционные насосные агрегаты, компенсатор давления - реактор, парогенераторы, главные циркуляционные насосные агрегаты, компенсатор давления, главные циркуляционные трубопроводы, емкости системы аварийного залива активной зоны - реактор, компенсатор давления, главные циркуляционные трубопроводы, емкости системы аварийного залива активной зоны - реактор, парогенераторы, главные циркуляционные насосные агрегаты, компенсатор давления, емкости системы аварийного залива активной зоны

- Технологическое оборудование АЭС подразделяется на: - реакторную, парогенерирующую, паротурбинную установки - реакторную, парогенерирующую, паротурбинную, конденсационную установки - реакторную, паротурбинную, конденсационную установки - реакторную, парогенерирующую, конденсационную установки

- Во вспомогательном реакторном здании размещаются: - вспомогательные системы первого контура, системы спецгазо- и спецводоочистки, системы переработки отходов, вентиляционные системы зоны контролируемого доступа - вспомогательные системы первого контура, системы спецводоочистки, вентиляционные системы зоны контролируемого доступа - вспомогательные системы первого контура, системы спецгазоочистки, системы переработки отходов, вентиляционные системы зоны контролируемого доступа - вспомогательные системы первого контура, вентиляционные системы зоны контролируемого доступа

- Безотказность является составляющим свойством надежности объекта, куда кроме безотказности входят: - ремонтопригодность - долговечность и сохраняемость - долговечность - долговечность, ремонтопригодность и сохраняемость

- Структура систем безопасности включает в себя: - защитные системы безопасности, обеспечивающие системы, локализующие системы, управляющую систему - локализующие системы, управляющую систему - обеспечивающие системы безопасности - только управляющую систему

- Отрицательный коэффициент реактивности обеспечивается конструкцией реакторных установок, а именно тем, что: - конструкция не допускает повышения паросодержания в активной зоне - само повышение паросодержания в активной зоне приводит к ускоренному поглощению нейтронов и прекращению цепной реакции - повышение паросодержания в активной зоне автоматически приводит к прекращению цепной реакции - повышение паросодержания в активной зоне приводит к ускоренному поглощению нейтронов

- Предотвращение отказов и нарушений норм безопасной эксплуатации обеспечивается за счет: - наличия системы обеспечения качества при выборе площадки, проектировании, строительстве и эксплуатации, а также культуры безопасности - применения консервативных принципов проектирования, наличия системы обеспечения качества при выборе площадки, проектировании, строительстве и эксплуатации, а также культуры безопасности - выбора безопасной площадки размещения АЭС, применения консервативных принципов проектирования, наличия системы обеспечения качества при выборе площадки, проектировании, строительстве и эксплуатации, а также культуры безопасности - выбора безопасной площадки размещения АЭС, а также культуры безопасности

- . К состояниям эксплуатации, через которые проходят объекты АЭС, могут быть отнесены: - использование по назначению (применение); различные виды и формы ТОиР; диагностирование; периодические и специальные испытания; готовность к применению; хранение;) модернизация и реконструкция;) ожидание поступления оборудования АЭС в каждое из выделенных состояний эксплуатации - различные виды и формы ТОиР; диагностирование; периодические и специальные испытания; готовность к применению - готовность к применению; хранение;) модернизация и реконструкция;) ожидание поступления оборудования АЭС в каждое из выделенных состояний эксплуатации - использование по назначению (применение); различные виды и формы ТОиР; диагностирование; периодические и специальные испытания

- Оборудование и трубопроводы контура теплоносителя реактора должны выдерживать без разрушений статические и динамические нагрузки и температурные воздействия, возникающие в любых его частях (с учетом действий защитных систем безопасности и их возможных отказов), при нарушениях нормальной эксплуатации до проектных аварий включительно, в том числе непреднамеренных выделениях энергии в теплоноситель, вызванных: - внезапным введением положительной реактивности при выбросе с максимальной скоростью органа воздействия на реактивность, имеющего максимальную эффективность, если такой выброс не предотвращен конструкцией; вводом "холодного" теплоносителя в активную зону (при отрицательном коэффициенте реактивности по температуре теплоносителя) или любым другим возможным положительным эффектом реактивности, связанным с теплоносителем. - внезапным введением положительной реактивности при выбросе с максимальной скоростью органа воздействия на реактивность, имеющего максимальную эффективность, если такой выброс не предотвращен конструкцией; - вводом "холодного" теплоносителя в активную зону (при отрицательном коэффициенте реактивности по температуре теплоносителя) или любым другим возможным положительным эффектом реактивности, связанным с теплоносителем. - любым возможным положительным эффектом реактивности, связанным с теплоносителем

- Противопожарная защита в гермообъеме реакторного отделения водо-водяного энергетического реактора (далее - ВВЭР): - не должна исключать срабатывание спринклерной (технологической) системы аварийного охлаждения гермозоны реактора - может не исключать срабатывание спринклерной (технологической) системы аварийного охлаждения гермозоны реактора - ничего из перечисленного - должна исключать срабатывание спринклерной (технологической) системы аварийного охлаждения гермозоны реактора

- Схема трубопроводов и их эксплуатация должны: - предусматривать возможность повреждения трубопроводов низкого давления при наличии связи с трубопроводами высокого давления - исключать возможность повреждения трубопроводов низкого давления при наличии связи с трубопроводами высокого давления - включать отдельные возможности повреждения трубопроводов низкого давления при наличии связи с трубопроводами высокого давления - ничего из вышеперечисленного

- Тепловая изоляция основных трубопроводов, трубопроводов, расположенных на открытом воздухе, а также участков поверхностей с температурой среды выше 200°С, находящихся вблизи масляных баков, маслопроводов и мазутопроводов, а также вблизи кабельных линий: - должна иметь металлическое или другое защитное покрытие - не должна иметь защитного покрытия - может иметь защитное покрытие - может иметь защитное покрытие из любого материала

- Программы обеспечения надежности предназначены для: - координации, планирования и контроля выполнения работ по обеспечению надежности оборудования - координации, планирования и контроля выполнения работ по обеспечению надежности оборудования на всех этапах (стадиях) его жизненного цикла, включая разработку (конструирование), изготовление (производство) и эксплуатацию оборудования - обеспечения надежности оборудования на всех этапах (стадиях) его жизненного цикла - контроля выполнения работ по обеспечению надежности оборудования на всех этапах (стадиях) его жизненного цикла

- В отчете о выполнении программы обеспечения надежности (ПОН) содержится: - описание результатов и фактические сроки выполнения мероприятий; заключение о реализации ПОН и необходимости ее корректировки с указанием соответствующего срока - описание результатов и фактические сроки выполнения мероприятий; оценку полноты выполнения мероприятий по обеспечению надежности, предусмотренных ПОН; заключение о реализации ПОН и необходимости ее корректировки с указанием соответствующего срока - оценку полноты выполнения мероприятий по обеспечению надежности, предусмотренных ПОН; заключение о реализации ПОН и необходимости ее корректировки с указанием соответствующего срока - заключение о реализации ПОН и необходимости ее корректировки с указанием соответствующего срока

- Поддержание оборудования и трубопроводов АС в исправном (работоспособном) состоянии осуществляется путем: - осуществления профилактических мер (обследований, ремонтов), замены выработавших ресурс оборудования и трубопроводов АС - замены выработавших ресурс оборудования и трубопроводов АС - своевременного выявления повреждений, осуществления профилактических мер (обследований, ремонтов), замены выработавших ресурс оборудования и трубопроводов АС - осуществления профилактических мер (обследований, ремонтов), замены выработавших ресурс оборудования и трубопроводов АС

- Эксплуатация с отклонениями: - допускается при наличии незначительных отклонений - допускается до тех пор, пока персонал АС не исчерпал все возможности для восстановления нормальной эксплуатации АС - не допускается - допускается только в отдельных случаях по решению руководства

- При обнаружении нарушений пределов и (или) условий безопасной эксплуатации АС эксплуатационный персонал обязан немедленно: - сообщить об обстановке должностному лицу в порядке подчиненности, вплоть до НСС; - принять необходимые и доступные меры по оказанию помощи при несчастных случаях, угрозе жизни или переоблучении персонала; - принять необходимые и доступные меры по устранению обнаруженного нарушения либо уменьшению его последствий. - все указанные выше действия

12. Задания для практического этапа профессионального экзамена:

Задания на выполнение трудовых функций, трудовых действий в реальных или модельных условиях.

### Задание 1:

Ситуация:
На АЭС с 3 блоками (ВВЭР-1000) началась комплексная ремонтная кампания:

- Блок 1: Капремонт с заменой парогенератора.

- Блок 2: Средний ремонт ГЦН.

- Блок 3: В работе на мощности.
Зафиксированы 2 инцидента за неделю: нарушение РБ при демонтаже ПГ (превышение доз) и пожар в кабельном хозяйстве Блока 2.

Задание:

- Разработайте неотложные меры по усилению контроля безопасности на ремонтах.

- Какие корректирующие действия по системе управления безопасностью (СУБ) Вы инициируете?

- Как интегрировать требования экологической безопасности при обращении с РАО от ремонта ПГ?

- На основании каких документов Вы примете решение о продолжении/приостановке ремонтов?

Проверяемые компетенции:

- *Трудовые действия (H/01.7):* Контроль ремонтов, ТО; Разработка графиков; Технический контроль проектирования/приемки.

- *Трудовые действия (H/02.7):* Контроль РБ; Программы по ОЯТ/РАО; Предотвращение загрязнения среды.

- Умения: Оценивать риски; Вести документацию; Соблюдать культуру безопасности.

- Знания: Нормативная база (ФЗ-170, ФНП, ОСПОРБ, НРБ); Порядок ТОиР; Экологическое законодательство.

13. Правила обработки результатов профессионального экзамена и принятия решения о соответствии квалификации соискателя требованиям к квалификации:

Положительное решение о соответствии квалификации соискателя требованиям к квалификации Специалист по управлению процессами безопасной эксплуатации атомной электростанции» (7 уровень квалификации) принимается при совместном выполнении двух условий:

1. Теоретическое задание должно быть выполнено не менее чем на 80 % (для допуска к практической части экзамена).

2. Практические задания 1 и 2 – должны быть выполнены с результатом 100%

14. Перечень нормативных правовых и иных документов, использованных при подготовке комплекта оценочных средств:

СТО 1.1.1.01.0069-2017. Правила организации технического обслуживания и ремонта систем и оборудования атомных станций

НП-026-16 Об утверждении федеральных норм и правил в области использования атомной энергии "Требования к управляющим системам, важным для безопасности атомных станций"

СТО 1.1.1,01.0678-2015. «Основные правила обеспечения эксплуатации атомных станций»

РД ЭО 1.1.2.01.0086-2014. Обеспечение качества при ремонте систем и оборудования атомных станций