ОЦЕНОЧНОЕ СРЕДСТВО

для оценки квалификации

Управляющий полным циклом эксплуатации атомной электростанции

(8 уровень квалификации)

(наименование квалификации)

2025 год

Состав примера оценочных средств

| Раздел | Страница |
| --- | --- |
| 1. Наименование квалификации и уровень квалификации | 3 |
| 2. Номер квалификации | 3 |
| 3. Профессиональный стандарт или квалификационные требования, установленные федеральными законами и иными нормативными правовыми актами Российской Федерации | 3 |
| 4. Вид профессиональной деятельности | 3 |
| 5. Спецификация заданий для теоретического этапа профессионального экзамена | 3 |
| 6. Спецификация заданий для практического этапа профессионального экзамена | 5 |
| 7. Материально-техническое обеспечение оценочных мероприятий | 7 |
| 8. Кадровое обеспечение оценочных мероприятий | 7 |
| 9. Требования безопасности к проведению оценочных мероприятий (при необходимости) | 7 |
| 10. Задания для теоретического этапа профессионального экзамена | 7 |
| 11. Критерии оценки (ключи к заданиям), правила обработки результатов теоретического этапа профессионального экзамена и принятия решения о допуске (отказе в допуске) к практическому этапу профессионального экзамена | 32 |
| 12. Задания для практического этапа профессионального экзамена | 35 |
| 13. Правила обработки результатов профессионального экзамена и принятия решения о соответствии квалификации соискателя требованиям к квалификации | 35 |
| 14. Перечень нормативных правовых и иных документов, использованных при подготовке комплекта оценочных средств (при наличии) | 36 |

1. Наименование квалификации и уровень квалификации:

Управляющий полным циклом эксплуатации атомной электростанции (8 уровень квалификации)

(указываются в соответствии с профессиональным стандартом или квалификационными требованиями, установленными федеральными законами и иными нормативными правовыми актами Российской Федерации)

2. Номер квалификации:

24.08800.09

(номер квалификации в реестре сведений о проведении независимой оценки квалификации)

3. Профессиональный стандарт или квалификационные требования, установленные федеральными законами и иными нормативными правовыми актами Российской Федерации (далее - требования к квалификации):

«Специалист (инженер) по эксплуатации и руководству эксплуатацией блока (блоков) атомной электростанции»

код 24.088

регистрационный номер 1232

дата приказа 18.01.2019

номер приказа 27 н

СПК: Совет по профессиональным квалификациям в сфере атомной энергии

(наименование и код профессионального стандарта либо наименование и реквизиты документов, устанавливающих квалификационные требования)

4. Вид профессиональной деятельности:

Организация эксплуатации и руководство эксплуатацией блоков атомной электростанции

(по реестру профессиональных стандартов)

5. Спецификация заданий для теоретического этапа профессионального экзамена

| Знания, умения в соответствии с требованиями к квалификации, на соответствие которым проводится оценка квалификации |  | Критерии оценки квалификации |  | Тип и № задания |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  | 2 |  | 3 |
| ТФ I/01.8 Контроль эксплуатации, проведения ремонта и технического обслуживания и руководство работами по инженерной поддержке, модернизации и реконструкции оборудования, технологических систем, зданий и сооружений атомной электростанции ТФ I/02.8 Контроль проведения работ по обеспечению ядерной, радиационной, пожарной, промышленной и экологической безопасности атомной электростанции, в том числе при обеспечении хранения, перемещения, учета и контроля ядерных материалов ТФ I/03.8 Организация реализации программы обеспечения качества и плана мероприятий по обеспечению качества для атомной электростанции ТФ I/04.8 Общее руководство охраной труда на атомной электростанции ТФ I/05.8 Управление подчиненным персоналом атомной электростанции ТФ I/06.8 Контроль выполнения мероприятий по предотвращению и управление работами по ликвидации аварий на атомной электростанции, отказов и нарушений в работе атомной электростанции |  |  |  |  |
| Основные технологические схемы атомной электростанции Принципиальные схемы электрических соединений собственных нужд и надежного питания Конструктивные особенности и технические характеристики оборудования и технологических систем атомной электростанции Расположение, назначение и зоны действия оборудования, трубопроводов, арматуры, контрольно-измерительных приборов и автоматики, автоматических регуляторов, тепловых защит, блокировок, сигнализации Допустимые отклонения параметров оборудования, трубопроводов, технологических систем атомной станции | Правильный ответ – 1 балл, неправильный ответ – 0 баллов |  | 1, 2, 14, 19, 29, 30, 31, 32, 34, 56, 57, 83, 85, 89, 107, 108 , 111, 113, 115,118 |  |
| Нормативные правовые акты Российской Федерации в области использования атомной энергии, регламентирующие ведение технологического процесса на атомной электростанции Нормативно-технические и методические документы, касающиеся эксплуатации, ремонта и технического обслуживания и проведения работ по инженерной поддержке, модернизации и реконструкции оборудования, технологических систем, зданий и сооружений атомной электростанции Программы обеспечения качества при эксплуатации атомной электростанции | Правильный ответ – 1 балл, неправильный ответ – 0 баллов |  | 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 20, 21, 22, 23, 24, 26, 28, 33, 47, 50, 51, 52, 53, 61, 62, 63,64,65, 81, 82, 86, 87, 88, 89, 90, 92, 93, 94, 95, 103, 109, 110, 114, 116 |  |
| Требования к организации работы с персоналом на атомных электростанциях Нормативно-технические и методические документы, касающиеся руководства охраной труда на атомной электростанции Организационная структура атомной электростанции | Правильный ответ – 1 балл, неправильный ответ – 0 баллов |  | 46, 54, 66, 67,68, 69, 70, 71, 72, 96, 97, 98, 112 |  |
| Порядок действия в аварийных ситуациях на атомных электростанциях Правила пожарной безопасности на атомных станциях Правила промышленной и специальной безопасности на атомных электростанциях Правила ядерной и радиационной безопасности при эксплуатации атомных электростанций Требования охраны труда при эксплуатации, ремонте и техническом обслуживании и руководстве работами по инженерной поддержке, модернизации и реконструкции оборудования, технологических систем, зданий и сооружений атомной электростанции Природоохранное законодательство Российской Федерации и ведомственные нормативные правовые акты в области охраны окружающей среды в части, необходимой для контроля проведения работ по обеспечению экологической безопасности атомной электростанции | Правильный ответ – 1 балл, неправильный ответ – 0 баллов |  | 15, 16, 17, 18, 25, 27, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42,43, 44, 45, 48, 49, 55, 59, 60, 73, 74, 75, 76, 77, 78, 79, 80, 84, 91, 99, 100. 101, 102 , 104, 105, 106, 120 |  |

Общая информация по структуре заданий для теоретического этапа

профессионального экзамена:

количество заданий с выбором ответа: 106

количество заданий с открытым ответом: 12

количество заданий на установление соответствия: 2

время выполнения заданий для теоретического этапа экзамена: 1,5 часа

6. Спецификация заданий для практического этапа профессионального экзамена

| Трудовые функции, трудовые действия, умения в соответствии с требованиями к квалификации, на соответствие которым проводится оценка квалификации | Критерии оценки квалификации | Тип и № задания |
| --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 |
| I/01.8 «Контроль эксплуатации, проведения ремонта и технического обслуживания и руководство работами по инженерной поддержке, модернизации и реконструкции» |  | 1 |
| I/02.8 «Контроль проведения работ по обеспечению ядерной, радиационной, пожарной, промышленной и экологической безопасности АЭС» |  | 2 |
| I/03.8 «Организация реализации программы обеспечения качества и плана мероприятий по обеспечению качества для АЭС» и I/05.8 «Управление подчиненным персоналом АЭС» |  | 3 |
| I/06.8 «Контроль выполнения мероприятий по предотвращению и управление работами по ликвидации аварий на АЭС» |  | 4 |

7. Материально-техническое обеспечение оценочных мероприятий:

а) материально-технические ресурсы для обеспечения теоретического этапа профессионального экзамена: аудитория, оборудованная персональным рабочим местом для соискателя, персональный компьютер, канцелярские принадлежности;

б) материально-технические ресурсы для обеспечения практического этапа профессионального экзамена: аудитория, оборудованная персональным рабочим местом для соискателя, персональный компьютер, канцелярские принадлежности

8. Кадровое обеспечение оценочных мероприятий:

8.1. Высшее образование.

8.2. Опыт работы не менее 8 лет в сфере профессиональной деятельности, включающей оцениваемую квалификацию, в т.ч. не менее 2-х лет не ниже уровня оцениваемой квалификации

8.3. Подтверждение прохождения обучения по ДПП, обеспечивающим освоение:

а) знаний:

- НПА в области независимой оценки квалификации и особенности их применения при проведении профессионального экзамена;

- нормативные правовые акты, регулирующие вид профессиональной деятельности и проверяемую квалификацию;

- методы оценки квалификации, определенные утвержденным Советом оценочным средством (оценочными средствами);

- требования и порядок проведения теоретической и практической части профессионального экзамена и документирования результатов оценки;

- порядок работы с персональными данными и информацией ограниченного использования (доступа);

б) умений

- применять оценочные средства;

- анализировать полученную при проведении профессионального экзамена информацию, проводить экспертизу документов и материалов;

- проводить осмотр и экспертизу объектов, используемых при проведении профессионального экзамена;

- проводить наблюдение за ходом профессионального экзамена;

- принимать экспертные решения по оценке квалификации на основе критериев оценки, содержащихся в оценочных средствах;

- формулировать, обосновывать и документировать результаты профессионального экзамена;

- использовать информационно-коммуникационные технологии и программно-технические средства, необходимые для подготовки и оформления экспертной документации;

8.4. Подтверждение квалификации эксперта со стороны Совета по профессиональным квалификациям в сфере атомной энергии

8.5. Отсутствие ситуации конфликта интереса в отношении конкретных соискателей

9. Требования безопасности к проведению оценочных мероприятий (при необходимости):

проведение инструктажа на рабочем месте пользователя компьютерной и оргтехникой, проведение инструктажа по пожарной и электробезопасности, оформление записей в соответствующих журналах

10. Задания для теоретического этапа профессионального экзамена:

Задания с выбором одного или нескольких вариантов ответа:

- Комплексное опробование линий электропередачи и основного электротехнического оборудования считается успешно проведенным при условии нормальной и непрерывной работы под нагрузкой: - основного электротехнического оборудования электростанций и подстанций - в течение 48 ч.; линий электропередачи - в течение 24 ч. - основного электротехнического оборудования электростанций и подстанций - в течение 72 ч.; линий электропередачи - в течение 24 ч. - основного электротехнического оборудования электростанций и подстанций - в течение 72 ч.; линий электропередачи - в течение 12 ч. - основного электротехнического оборудования электростанций и подстанций - в течение 24 ч.; линий электропередачи - в течение 12 ч.

- Комплексное опробование должно проводиться с - отключенными контрольно-измерительными приборами, блокировками, устройствами сигнализации и дистанционного управления, защиты и автоматического регулирования - включенными предусмотренными проектом контрольно-измерительными приборами, блокировками, устройствами сигнализации и дистанционного управления, защиты и автоматического регулирования, не требующими режимной наладки. - включенными блокировками, устройствами сигнализации и дистанционного управления, защиты и автоматического регулирования, не требующими режимной наладки - включенными устройствами, требующими режимной наладки

- В объем периодического технического освидетельствования на основании действующих нормативно-технических документов должны быть включены: - наружный и внутренний осмотры, проверка технической документации - наружный и внутренний осмотры, испытания на соответствие условиям безопасности оборудования, зданий и сооружений - наружный и внутренний осмотры, проверка технической документации, испытания на соответствие условиям безопасности оборудования, зданий и сооружений - испытания на соответствие условиям безопасности оборудования, зданий и сооружений

- Основной задачей технического обследования зданий и сооружений АС является: - своевременное выявление аварийноопасных дефектов и повреждений и принятие технических решений по восстановлению надежной и безопасной эксплуатации. - выявление аварийноопасных дефектов - выявление и описание конструктивных недостатков - принятие технических решений по восстановлению надежной и безопасной эксплуатации.

- Мониторинг технического состояния имеет целью: - выявление состояния оборудования - выявление степени износа оборудования - определение дефектов оборудования - получение информации о техническом состоянии и рабочих параметрах оборудования

- Испытания – это: - экспериментальное определение количественных и (или) качественных характеристик свойств объекта испытаний в результате воздействия на него при его функционировании и моделировании - оценивание и (или) контроль установленных параметров. - определение количественных и (или) качественных характеристик свойств объекта испытаний - определение качественных характеристик свойств объекта испытаний в результате воздействия на него при его функционировании

- К состояниям эксплуатации, через которые проходят объекты АЭС, могут быть отнесены: - использование по назначению (применение); различные виды и формы ТОиР; диагностирование; периодические и специальные испытания; готовность к применению; хранение; модернизация и реконструкция; ожидание поступления оборудования АЭС в каждое из выделенных состояний эксплуатации - консервация; различные виды и формы ТОиР; диагностирование; периодические и специальные испытания; готовность к применению - готовность к применению; хранение; модернизация и реконструкция; резервирование; ожидание поступления оборудования АЭС в каждое из выделенных состояний эксплуатации - использование по назначению (применение); реновация; различные виды и формы ТОиР; диагностирование; периодические и специальные испытания

- Контроль за эффективностью работы АС включает в себя: - анализ соответствия нормируемых и фактических показателей эффективности проводимых организационно-технических мероприятий. - анализ технико-экономических показателей для оценки состояния оборудования, режимов его работы, соответствия нормируемых и фактических показателей эффективности проводимых организационно-технических мероприятий. - анализ технико-экономических показателей для оценки состояния оборудования, режимов его работы - анализ показателей работы оборудования

- Несоответствия установленным требованиям к качеству работ (услуг), процессов, оборудования включают в себя: - ошибки проектирования, изготовления, дефекты и отказы оборудования, нарушения режимов их эксплуатации, ошибки работников (персонала) и т.д. - дефекты и отказы оборудования, нарушения режимов их эксплуатации, ошибки работников (персонала) и т.д. - нарушения режимов эксплуатации оборудования и ошибки работников (персонала) - дефекты и отказы оборудования, нарушения режимов их эксплуатации, ошибки работников (персонала)

- Управление несоответствиями осуществляется: - постоянно на всех этапах жизненного цикла АЭС и иных ОИАЭ - по мере необходимости - раз в год - по отдельному распоряжению руководства АС

- Все несоответствия регистрируются в установленном порядке и классифицируются с учетом: - времени их выявления - влияния на безопасность - степени охвата - угрозы радиационного заражения

- Безотказность является составляющим свойством надежности объекта, куда кроме безотказности входят: - долговечность, ремонтопригодность и сохраняемость - ремонтопригодность - долговечность и сохраняемость - долговечность

- Программы обеспечения надежности предназначены для: - координации, планирования и контроля выполнения работ по обеспечению надежности оборудования - координации, планирования и контроля выполнения работ по обеспечению надежности оборудования на всех этапах (стадиях) его жизненного цикла, включая разработку (конструирование), изготовление (производство) и эксплуатацию оборудования - обеспечения надежности оборудования на всех этапах (стадиях) его жизненного цикла - контроля выполнения работ по обеспечению надежности оборудования на всех этапах (стадиях) его жизненного цикла

- . Эксплуатация с отклонениями: - допускается при наличии незначительных отклонений - допускается до тех пор, пока персонал АС не исчерпал все возможности для восстановления нормальной эксплуатации АС - не допускается - допускается только в отдельных случаях по решению руководства

- Суть принципа глубокоэшелонированной защиты состоит в: - применении системы барьеров на пути распространения ионизирующих излучений и радиоактивных веществ в окружающую среду и системы технических и организационных мер по защите барьеров, а также сохранению их эффективности при непосредственной защите населения. - применении системы барьеров на пути распространения ионизирующих излучений и радиоактивных веществ в окружающую среду - применении системы технических и организационных мер по защите барьеров, а также сохранению их эффективности при непосредственной защите населения. - применении системы барьеров на пути распространения ионизирующих излучений и радиоактивных веществ в окружающую среду и системы технических и организационных мер по защите барьеров

- АС удовлетворяет требованиям безопасности, если соблюдаются следующие условия: - радиационное воздействие АС на персонал, население и окружающую среду при нормальной эксплуатации и нарушениях нормальной эксплуатации до проектных аварий включительно не приводит к превышению установленных доз облучения персонала и населения, нормативов по выбросам и сбросам; - радиационное воздействие АС на персонал, население и окружающую среду при нормальной эксплуатации и нарушениях нормальной эксплуатации до проектных аварий включительно не приводит к превышению установленных доз облучения персонала и населения, нормативов по выбросам и сбросам; радиационное воздействие АС на персонал, население и окружающую среду ограничивается при запроектных авариях - ограничивается вероятность возникновения на АС аварий - радиационное воздействие АС на персонал, население и окружающую среду при нормальной эксплуатации и нарушениях нормальной эксплуатации до проектных аварий включительно не приводит к превышению установленных доз облучения персонала и населения, нормативов по выбросам и сбросам; радиационное воздействие АС на персонал, население и окружающую среду ограничивается при запроектных авариях; ограничивается вероятность возникновения на АС аварий

- Система физических барьеров блока АС включает: - границу контура теплоносителя реактора, герметичное ограждение РУ и биологическую защиту, топливную матрицу и оболочку твэла. - границу контура теплоносителя реактора, герметичное ограждение РУ и биологическую защиту - герметичное ограждение РУ и биологическую защиту - границу контура теплоносителя реактора, топливную матрицу и оболочку твэла

- Системы и элементы безопасности по характеру выполняемых ими функций разделяются на: - защитные; локализующие; управляющие. - защитные; локализующие; обеспечивающие; управляющие. - защитные; обеспечивающие; управляющие. - защитные; управляющие.

- Оборудование и трубопроводы контура теплоносителя реактора должны выдерживать без разрушений: - статические и динамические нагрузки и температурные воздействия, возникающие в любых его частях (с учетом действий защитных систем безопасности и их возможных), при нарушениях нормальной эксплуатации до проектных аварий включительно, в том числе непреднамеренных выделениях энергии в теплоноситель - любые статические и динамические нагрузки и температурные воздействия, возникающие в любых его частях - динамические нагрузки и температурные воздействия, возникающие в любых его частях, при нарушениях нормальной эксплуатации до проектных аварий включительно - статические нагрузки и температурные воздействия при нарушениях нормальной эксплуатации до проектных аварий включительно, в том числе непреднамеренных выделениях энергии в теплоноситель

- Техническая целесообразность замены элементов определяется с учетом следующих факторов: - - существование в Российской Федерации апробированной технологии замены данного типа элементов; приемлемые дозовые нагрузки на персонал при замене элементов; длительность простоя энергоблока, связанного с заменой элементов, и соответствующие потери - обеспечение возможности утилизации (захоронения) крупногабаритных радиоактивных элементов энергоблока; приемлемые дозовые нагрузки на персонал при замене элементов - существование в Российской Федерации или за рубежом апробированной технологии замены данного типа элементов; обеспечение возможности утилизации (захоронения) крупногабаритных радиоактивных элементов энергоблока; приемлемые дозовые нагрузки на персонал при замене элементов; длительность простоя энергоблока, связанного с заменой элементов, и соответствующих потерь - длительность простоя энергоблока, связанного с заменой элементов, и соответствующих потерь

- Комплексная долгосрочная программа-прогноз модернизации АЭС (КДПМ) (энергоблоков АЭС) формируется: - на срок 10 лет для АЭС в целом или для нескольких энергоблоков АЭС (расположенных на одной площадке и аналогичных по конструкции) - на срок 5 лет для АЭС в целом или для нескольких энергоблоков АЭС (расположенных на одной площадке и аналогичных по конструкции) - на срок 5 лет для нескольких энергоблоков АЭС (расположенных на одной площадке и аналогичных по конструкции) - на срок 5 лет для АЭС в целом

- Пусконаладочные работы после модернизации включают в себя: - выполнение наладки и функциональные испытания отдельных узлов оборудования; индивидуальные испытания оборудования (систем); комплексное опробование оборудования (систем); оформление результатов и подготовку отчёта по ПНР - выполнение наладки и функциональные испытания отдельных узлов оборудования; комплексное опробование оборудования (систем) - выполнение наладки и функциональные испытания отдельных узлов оборудования; индивидуальные испытания оборудования (систем); комплексное опробование оборудования (систем); оформление результатов и подготовку отчёта по ПНР - функциональные испытания отдельных узлов оборудования; комплексное опробование оборудования (систем); оформление результатов и подготовку отчёта по ПНР

- Опыт эксплуатации как российских, так и зарубежных АС рассматривается, распространяется и используется в процессе: - проведения конференций, совещаний, семинаров, проведения проверок состояния эксплуатации атомных станций ведомственными и международными миссиями; функционирования и расширения отраслевой информационно-аналитической системы по опыту эксплуатации атомных станций; анализа опыта эксплуатации АС - проведения проверок состояния эксплуатации атомных станций ведомственными и международными миссиями; анализа опыта эксплуатации АС - проведения конференций, совещаний, семинаров, проведения проверок состояния эксплуатации атомных станций ведомственными и международными миссиями - функционирования и расширения отраслевой информационно-аналитической системы по опыту эксплуатации атомных станций; анализа опыта эксплуатации АС

- Отраслевая информационно-аналитическая системы по опыту эксплуатации атомных станций обеспечивает - сбор, накопление, обработку, размещение и хранение, анализ, распространение и использование информации о внутреннем и внешнем опыте эксплуатации АС - размещение, хранение, распространение информации о внутреннем и внешнем опыте эксплуатации АС в объёме требований к ней, определяемых РД ЭО 1.1.2.01.0152 - сбор, накопление, обработку, размещение и хранение, анализ, распространение и использование информации о внутреннем и внешнем опыте эксплуатации АС в объёме требований к ней, определяемых РД ЭО 1.1.2.01.0152 - распространение информации о внутреннем и внешнем опыте эксплуатации АС

- . Целевыми ориентирами безопасности АС являются: - непревышение суммарной вероятности тяжелых аварий для каждого блока АС на интервале в один год, равной 10-5 ; непревышение суммарной вероятности большого аварийного выброса для каждого блока АС на интервале в один год, равной 10-7 ; - непревышение суммарной вероятности тяжелых аварий для имеющихся на АС хранилищ ядерного топлива (не входящих в состав блоков АС) на интервале в один год, равной 10-3 - непревышение суммарной вероятности тяжелых аварий для каждого блока АС на интервале в один год, равной 10-5 ; непревышение суммарной вероятности большого аварийного выброса для каждого блока АС на интервале в один год, равной 10-7 ; непревышение суммарной вероятности тяжелых аварий для имеющихся на АС хранилищ ядерного топлива (не входящих в состав блоков АС) на интервале в один год, равной 10-5 - непревышение суммарной вероятности тяжелых аварий для имеющихся на АС хранилищ ядерного топлива (не входящих в состав блоков АС) на интервале в один год, равной 10-7 - Учет показателей работы оборудования должен основываться на: - на показателях контрольно- измерительных приборов, данных диагностики теплообменного оборудования (конденсаторов, регенеративных подогревателей), насосного оборудования, арматуры - на показателях измерительных систем, результатах испытаний, данных диагностики теплообменного оборудования (конденсаторов, регенеративных подогревателей), насосного оборудования, арматуры. - на показателях контрольно- измерительных приборов, измерительных систем, результатах испытаний, измерений, расчетов, данных диагностики теплообменного оборудования (конденсаторов, регенеративных подогревателей), насосного оборудования, арматуры. - на показателях контрольно- измерительных приборов, измерительных систем, результатах испытаний

- Культура безопасности: - является отдельным процессом в процессной модели Концерна - не является отдельным процессом в процессной модели Концерна и не рассматривается отдельно от другой производственной деятельности - рассматривается отдельно от другой производственной деятельности - не входит в процессную модель Концерна

- Отказами по общей причине называют отказы: - более одного элемента (системы), вызванного одной и той же (общей) причиной - трех или более элементов (систем), вызванных одной и той же (общей) причиной - любого количества элементов (систем), вызванных одной и той же (общей) причиной - двух или более элементов (систем), вызванных одной и той же (общей) причиной

- Каждый комплект аппаратуры аварийной защиты спроектирован таким образом, чтобы во всем диапазоне изменения технологических параметров, установленном в проекте реакторной установки (РУ), обеспечивается аварийная защита: - не менее чем тремя независимыми каналами по каждому технологическому параметру, по которому необходимо осуществлять защиту - не менее чем двумя независимыми каналами по каждому технологическому параметру, по которому необходимо осуществлять защиту - не менее чем пятью независимыми каналами по каждому технологическому параметру, по которому необходимо осуществлять защиту - более, чем двумя независимыми каналами по каждому технологическому параметру, по которому необходимо осуществлять защиту

- Управляющие команды каждого комплекта для исполнительных механизмов аварийной защиты (АЗ) передаются: - по нескольким каналам - минимум по двум каналам - по одному каналу - максимум по двум каналам

- . Пределы безопасной эксплуатации устанавливаются для: - всех предусмотренных в проекте АС и отраженных в технологическом регламенте эксплуатации АС состояний нормальной эксплуатации - отдельных состояний нормальной эксплуатации - для проектных аварийных ситуаций - для запроектных аварий

- . Не допускается превышение пределов безопасной эксплуатации по повреждению твэлов при следующих нарушениях нормальной эксплуатации (с учетом действия защитных систем): - любые единичные отказы в системах управления реакторной установки, потеря электроснабжения главных циркуляционных насосов; отключение турбогенераторов и потребителей тепла; потеря всех источников электроснабжения нормальной эксплуатации; течи контура теплоносителя реактора, компенсируемые системами подпитки нормальной эксплуатации; непосадка одного предохранительного клапана парогенератора (системы паропроводов подачи пара на турбоустановку) после срабатывания - отключение турбогенераторов и потребителей тепла; потеря всех источников электроснабжения нормальной эксплуатации; течи контура теплоносителя реактора, компенсируемые системами подпитки нормальной эксплуатации; непосадка одного предохранительного клапана парогенератора (системы паропроводов подачи пара на турбоустановку) после срабатывания - любые единичные отказы в системах управления реакторной установки; потеря всех источников электроснабжения нормальной эксплуатации; течи контура теплоносителя реактора, компенсируемые системами подпитки нормальной эксплуатации; непосадка одного предохранительного клапана парогенератора (системы паропроводов подачи пара на турбоустановку) после срабатывания - любые единичные отказы в системах управления реакторной установки; потеря электроснабжения главных циркуляционных насосов; отключение турбогенераторов и потребителей тепла; потеря всех источников электроснабжения нормальной эксплуатации; течи контура теплоносителя реактора, компенсируемые системами подпитки нормальной эксплуатации

- На каждом блоке АС для управления технологическим оборудованием систем нормальной эксплуатации и систем безопасности предусматриваются: - БПУ; РПУ; УСНЭ; УСБ; система информационной поддержки оператора; - БПУ; РПУ; УСНЭ; УСБ - БПУ; РПУ; УСБ; система информационной поддержки оператора - БПУ; РПУ; УСНЭ; УСБ; система информационной поддержки оператора; автономные средства регистрации и хранения информации

- УСНЭ блока АС обеспечивают: - автоматическую и автоматизированную диагностику состояния и режимов эксплуатации, в том числе и собственно технических средств УСНЭ (включая технические средства, использующие программное обеспечение) - автоматическую и (или) автоматизированную диагностику состояния и режимов эксплуатации, в том числе и собственно технических средств УСНЭ (включая технические средства, использующие программное обеспечение) - автоматическую диагностику состояния и режимов эксплуатации, в том числе и собственно технических средств УСНЭ (включая технические средства, использующие программное обеспечение) - автоматизированную диагностику состояния и режимов эксплуатации, в том числе и собственно технических средств УСНЭ (включая технические средства, использующие программное обеспечение)

- Основной задачей радиационной безопасности является: - защита персонала АЭС - защита населения и окружающей среды от радиологического воздействия - реализация эффективных защитных мер - защита персонала АЭС, населения и окружающей среды от радиологического воздействия за счет эффективных защитных мер

- Контроль за радиационным воздействием на персонал включает в себя: - измерение доз внешнего облучения; - проверку загрязнения одежды и кожного покрова персонала; - измерение содержания радиоактивных веществ в организме и его отдельных органах - все указанные выше позиции

- Обеспечение ядерной безопасности включает в себя: - постоянный контроль по радиационным факторам за состоянием оборудования и помещений реакторного отделения АЭС - локализацию РО и других источников излучения в пределах установленных границ сооружений АЭС и во всех режимах эксплуатации - автоматизированный радиометрический контроль за состоянием окружающей среды вокруг АЭС - все указанные выше позиции

- Радиационная безопасность обеспечивается, в первую очередь, поддержанием - режимов нормальной эксплуатации АЭС - температурных режимов - надежным функционированием всех барьеров безопасности. - квалификацией персонала

- Контроль за радиационным воздействием на персонал включает в себя: - измерение доз внешнего облучения; - проверку загрязнения одежды и кожного покрова персонала; - измерение содержания радиоактивных веществ в организме и его отдельных органах - все указанные выше позиции

12. Задания для практического этапа профессионального экзамена:

Задания на выполнение трудовых функций, трудовых действий в реальных или модельных условиях.

Задание 1

Ситуация (Кейс):
На АЭС с реактором ВВЭР-1000 запланирована комплексная модернизация системы управления и защиты (СУЗ) блока №2 в рамках продления срока эксплуатации. Работы включают замену части аппаратуры, монтаж новых кабельных трасс в реакторном отделении и масштабные пусконаладочные работы. Проект имеет положительное заключение государственной экспертизы. Вам, как главному инженеру АЭС, необходимо утвердить итоговый План-график подготовки и проведения работ (ПГР) и Перечень ключевых точек контроля (КТК), представленные руководителем проекта.

Задание:

- Проанализируйте предоставленные проект ПГР и перечень КТК. Используя шаблон «Лист оценки рисков», выявите и ранжируйте не менее 5 ключевых рисков, связанных с совмещением монтажных работ на СУЗ с эксплуатацией соседнего энергоблока №1 (на мощности) и работой общестанционных систем. Предложите дополнительные меры по их минимизации, не указанные в документах.

- Определите и обоснуйте очередность (приоритетность) трех первоочередных задач из представленного ПГР, которые должны быть выполнены перед началом монтажных работ в реакторном отделении.

- На основании знаний об опыте модернизации СУЗ на других АЭС (например, Нововоронежской, Кольской), предложите два дополнительных контрольных мероприятия в перечень КТК, направленных на предотвращение типовых ошибок при интеграции нового оборудования с действующими системами.

Материально-техническое обеспечение:

- Ноутбук.

- Нормативная база: «Положение по организации и проведению ремонтов, технического обслуживания и модернизации на АЭС» (СОП РАС), «Методические указания по оценке рисков при эксплуатации АЭС» (РД-ЭО-0019-2020), отчеты по опыту эксплуатации (обобщенные данные).

- Шаблоны: Проект План-графика работ (ПГР), Перечень ключевых точек контроля (КТК), Лист оценки рисков.

Критерии оценки:

- Время выполнения: ≤ 30 мин.

- Релевантность и глубина выявленных рисков.

- Логичность обоснования приоритетов.

- Практическая ценность и соответствие передовому опыту предлагаемых контрольных мероприятий.

Нормативное соответствие:

- «Общие положения обеспечения безопасности атомных станций» (НП-001-97).

- «Правила ядерной безопасности реакторных установок атомных станций» (НП-082-07).

- «Положение по организации и проведению ремонтов, технического обслуживания и модернизации на АЭС» (СОП РАС, стандарт организации).

- «Методические указания по оценке рисков при эксплуатации АЭС» (РД-ЭО-0019-2020, отраслевой руководящий документ Концерна «Росэнергоатом»).

13. Правила обработки результатов профессионального экзамена и принятия решения о соответствии квалификации соискателя требованиям к квалификации:

Положительное решение о соответствии квалификации соискателя требованиям к квалификации «Управляющий полным циклом эксплуатации атомной электростанции (8 уровень квалификации)» принимается при совместном выполнении двух условий:

1. Теоретическое задание должно быть выполнено не менее чем на 80 % (для допуска к практической части экзамена).

2. Практические задания 1 и 2 – должны быть выполнены с результатом 100%

14. Перечень нормативных правовых и иных документов, использованных при подготовке комплекта оценочных средств:

СТО 1.1.1.01.0069-2017. Правила организации технического обслуживания и ремонта систем и оборудования атомных станций

НП-026-16 Об утверждении федеральных норм и правил в области использования атомной энергии "Требования к управляющим системам, важным для безопасности атомных станций"

СТО 1.1.1,01.0678-2015. «Основные правила обеспечения эксплуатации атомных станций»