ПРИМЕР ОЦЕНОЧНОГО СРЕДСТВА

для оценки квалификации

Электрик участка по контрольно-измерительным приборам и автоматике атомной станции (5 уровень квалификации)

(наименование квалификации)

Пример оценочного средства разработан в рамках Комплекса мероприятий по развитию механизма независимой оценки квалификаций, по созданию и поддержке функционирования базового центра профессиональной подготовки, переподготовки и повышения квалификации рабочих кадров, утвержденного 01 марта 2017 года

2017 год

Состав примера оценочных средств

| Раздел | страница |
| --- | --- |
| 1. Наименование квалификации и уровень квалификации | 3 |
| 2. Номер квалификации | 3 |
| 3. Профессиональный стандарт или квалификационные требования, установленные федеральными законами и иными нормативными правовыми актами Российской Федерации | 3 |
| 5. Спецификация заданий для теоретического этапа профессионального экзамена | 3 |
| 6. Спецификация заданий для практического этапа профессионального экзамена | 6 |
| 7. Материально-техническое обеспечение оценочных мероприятий | 8 |
| 8. Кадровое обеспечение оценочных мероприятий | 8 |
| 9. Требования безопасности к проведению оценочных мероприятий (при необходимости) | 9 |
| 10. Задания для теоретического этапа профессионального экзамена | 9 |
| 11. Критерии оценки (ключи к заданиям), правила обработки результатов теоретического этапа профессионального экзамена и принятия решения о допуске (отказе в допуске) к практическому этапу профессионального экзамена | 18 |
| 12. Задания для практического этапа профессионального экзамена | 20 |
| 13. Правила обработки результатов профессионального экзамена и принятия решения о соответствии квалификации соискателя требованиям квалификации | 22 |
| 14. Перечень нормативных правовых и иных документов, использованных при подготовке комплекта оценочных средств (при наличии) | 23 |

1. Наименование квалификации и уровень квалификации:

Электрик участка по контрольно-измерительным приборам и автоматике атомной станции (5 уровень квалификации)

(указываются в соответствии с профессиональным стандартом или квалификационными требованиями, установленными федеральными законами и иными нормативными правовыми актами Российской Федерации)

2. Номер квалификации: 24.03300.01.

__________________________________________________________________

(номер квалификации в реестре сведений о проведении независимой оценки квалификации)

3. Профессиональный стандарт или квалификационные требования, установленные федеральными законами и иными нормативными правовыми актами Российской Федерации (далее - требования к квалификации):

Специалист в области контрольно-измерительных приборов и автоматики атомной станции (код ПС 24.033, Зарегистрировано

в Министерстве юстиции Российской Федерации 11 июня 2015 года,

регистрационный N 37638)

(наименование и код профессионального стандарта либо наименование и реквизиты документов, устанавливающих квалификационные требования)

4. Вид профессиональной деятельности:

Эксплуатация контрольно-измерительных приборов и автоматики АС

(по реестру профессиональных стандартов)

5. Спецификация заданий для теоретического этапа профессионального экзамена

| Знания, умения в соответствии с требованиями к квалификации, на соответствие которым проводится оценка квалификации | Критерии оценки квалификации | Тип и № задания |
| --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 |
| Основы технологии и безопасной эксплуатации АС | Правильный ответ – 1 балл, неправильный ответ – 0 баллов | с выбором ответа: 1, 2 |
| Основы электротехники, электроники, метрологии, материаловедения, информационной техники, компьютерной техники | Правильный ответ – 1 балл, неправильный ответ – 0 баллов | с выбором ответа: 28, 29 |
|  | Правильный ответ – 2 балла, неправильный ответ – 0 баллов | с открытым ответом: 31, 32, 33, 34 |
| Основные методы и СИ электрических, теплотехнических и других параметров регулируемых и измеряемых величин | Правильный ответ – 1 балл, неправильный ответ – 0 баллов | с выбором ответа: 27 |
|  | Правильное соответствие – 1 балл, неправильное соответствие – 0 баллов (максимум 3 балла) | на установление соответствия: 40 |
| Условные обозначения в электрических схемах | Правильный ответ – 1 балл, неправильный ответ – 0 баллов | с выбором ответа: 16 |
| Основные этапы ремонтных работ, их содержание, последовательность выполнения операций и используемые средства | Правильный ответ – 1 балл, неправильный ответ – 0 баллов | с выбором ответа: 21 |
| Правила эксплуатации и ремонта контрольно-измерительных приборов | Правильный ответ – 1 балл, неправильный ответ – 0 баллов | с выбором ответа: 11, 12, 13 |
| Устройство, назначение и принцип работы типовых контрольно-измерительных приборов | Правильный ответ – 1 балл, неправильный ответ – 0 баллов | с выбором ответа: 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 |
|  | Правильное соответствие – 1 балл, неправильное соответствие – 0 баллов (максимум 3 балла) | на установление соответствия: 39 |
| Методические и нормативные документы по эксплуатации, ТОиР оборудования КИПиА и аппаратуры СУЗ | Правильный ответ – 1 балл, неправильный ответ – 0 баллов | с выбором ответа: 10 |
| Наиболее вероятные неисправности контрольно-измерительных приборов, их причины и способы выявления | Правильный ответ – 1 балл, неправильный ответ – 0 баллов | с выбором ответа: 14, 15 |
| Методы и средства контроля качества ремонта | Правильный ответ – 1 балл, неправильный ответ – 0 баллов | с выбором ответа: 18, 20 |
| Основы трудового законодательства Российской Федерации | Правильный ответ – 1 балл, неправильный ответ – 0 баллов | с выбором ответа: 30 |
| Основы ядерной, радиационной, пожарной безопасности | Правильное соответствие – 1 балл, неправильное соответствие – 0 баллов (максимум 3 балла) | на установление соответствия: 38 |
| Правила внутреннего трудового распорядка на АС | Правильная последовательность – 5 баллов, неправильная последовательность – 0 баллов | на установление последовательности: 35 |
| Нормы и правила безопасности при проведении работ на АС | Правильная последовательность – 4 балла, неправильная последовательность – 0 баллов | на установление последовательности: 37 |
| Требования охраны труда | Правильный ответ – 1 балл, неправильный ответ – 0 баллов | с выбором ответа: 19 |
| Основы метрологии, стандартизации и сертификации; цели и задачи метрологического обеспечения СИ | Правильный ответ – 1 балл, неправильный ответ – 0 баллов | с выбором ответа: 22, 23 |
| Назначение, устройство, технические характеристики и принцип действия СИ и автоматики | Правильный ответ – 1 балл, неправильный ответ – 0 баллов | с выбором ответа: 24, 26 |
| Принципиальные, структурные и монтажно-коммутационные схемы систем измерения и автоматики | Правильный ответ – 1 балл, неправильный ответ – 0 баллов | с выбором ответа: 17 |
| Требования нормативных, технических и организационных документов по метрологическому обеспечению СИ АС | Правильный ответ – 1 балл, неправильный ответ – 0 баллов | с выбором ответа: 25 |
|  | Правильная последовательность – 4 балла, неправильная последовательность – 0 баллов | на установление последовательности: 36 |

Общая   информация   по   структуре   заданий   для   теоретического этапа

профессионального экзамена:

количество заданий с выбором ответа: 30;

количество заданий с открытым ответом: 4;

количество заданий на установление соответствия: 3;

количество заданий на установление последовательности: 3;

время выполнения заданий для теоретического этапа экзамена: 2 часа

6. Спецификация заданий для практического этапа профессионального экзамена

| Трудовые функции, трудовые действия, умения в соответствии с требованиями к квалификации, на соответствие которым проводится оценка квалификации | Критерии оценки квалификации | Тип и № задания |
| --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 |
| Трудовая функция Эксплуатация, техническое обслуживание и ремонт контрольно-измерительных приборов и автоматики (КИПиА) и аппаратуры системы управления защитой (СУЗ) | Зачтено - представлен численный результат, его значение отличается от модельного ответа не более чем на 2 %. Не зачтено - численный результат не представлен, либо значение представленного численного результата отличается от эталонного более чем на 2%. | Практическое задание №.1 |
| Трудовая функция Метрологический контроль состояния и применения средств измерения (СИ) | Зачтено - все параметры прибора указаны в соответствии с модельным ответом, а численный результат, соответствующий показаниям прибора, отличается от модельного ответа не более чем на 1 %. Не зачтено - хотя бы один указанный параметр прибора не соответствует модельному ответу, а численный результат, соответствующий показаниям прибора, отличается от модельного ответа более чем на 1 %. | Практическое задание №2 |

7. Материально-техническое обеспечение оценочных мероприятий:

а) материально-технические ресурсы для обеспечения теоретического этапа

профессионального экзамена: аудитория, оборудованная персональным рабочим местом для соискателя, персональный компьютер, наличие интернет соединения (скорость не ниже 12 Мбит/с), канцелярские принадлежности, персональный калькулятор.

__________________________________________________________________

(помещение, инвентарь, компьютерная техника и оргтехника, программное обеспечение, канцелярские принадлежности и другие)

б) материально-технические ресурсы для обеспечения практического этапа

профессионального экзамена:

аудитория, оборудованная персональным рабочим местом для соискателя, персональный компьютер, канцелярские принадлежности, персональный калькулятор, справочные материалы (указаны в п. 14).

______________________________________________________

(оборудование, инструмент, оснастка, материалы, средства индивидуальной защиты, экзаменационные образцы и другие)

8. Кадровое обеспечение оценочных мероприятий:

1.Высшее образование.

2. Опыт работы не менее 5 лет в должности и (или) выполнения работ (услуг) по виду профессиональной деятельности, содержащему оцениваемую квалификацию, но не ниже уровня оцениваемой квалификации.

3. Подтверждение прохождение обучения по ДПП, обеспечивающим освоение:

а) знаний:

- НПА в области независимой оценки квалификации и особенности их применения при проведении профессионального экзамена;

- нормативные правовые акты, регулирующие вид профессиональной деятельности и проверяемую квалификацию;

- методы оценки квалификации, определенные утвержденным Советом оценочным средством (оценочными средствами);

- требования и порядок проведения теоретической и практической части профессионального экзамена и документирования результатов оценки;

- порядок работы с персональными данными и информацией ограниченного использования (доступа);

б) умений

- применять оценочные средства;

- анализировать полученную при проведении профессионального экзамена информацию, проводить экспертизу документов и материалов;

- проводить осмотр и экспертизу объектов, используемых при проведении профессионального экзамена;

- проводить наблюдение за ходом профессионального экзамена;

- принимать экспертные решения по оценке квалификации на основе критериев оценки, содержащихся в оценочных средствах;

- формулировать, обосновывать и документировать результаты профессионального экзамена;

- использовать информационно-коммуникационные технологии и программно-технические средства, необходимые для подготовки и оформления экспертной документации;

4. Подтверждение квалификации эксперта со стороны Совета по профессиональным квалификациям (при наличии) - не менее 2-х человек

5. Отсутствие ситуации конфликта интереса в отношении конкретных соискателей

__________________________________________________________

(требования к квалификации и опыту работы, особые требования к членам экспертной комиссии)

9.   Требования   безопасности к проведению оценочных мероприятий (при

необходимости):

проведение инструктажа на рабочем месте пользователя компьютерной и оргтехникой, проведение инструктажа по пожарной и электробезопасности, оформление записей в соответствующих журналах

Наличие удостоверения по проверке знаний требований охраны труда, проведение обязательного инструктажа на рабочем месте.

10. Задания для теоретического этапа профессионального экзамена:

Задания с выбором одного варианта ответа

- Продолжите предложение «К основным контролируемым параметрам реактора относится…», указав один ответ, который Вы считаете правильным.

А) плотность потока нейтронов в активной зоне.

Б) уровень теплоносителя в компенсаторе давления.

В) уровень воды в парогенераторе.

Г) скорость разогрева компенсатора давления.

- Продолжите предложение «К основным регулируемым параметрам реакторной установки относятся…»,указав один ответ, который Вы считаете правильным.

А)давление в I контуре.

Б) плотность потока нейтронов в активной зоне.

В) температура теплоносителя на входе и выходе ТВС.

Г) уровень теплоносителя в реакторе.

- Как определяется чувствительность измерительного преобразователя? Выберите один ответ, который Вы считаете правильным.

А) Как отношение выходной величины к входной.

Б) Как отношение приращения выходной величины к приращению входной.

В) Как минимальное значение входной величины.

Г) Как минимальное значение выходной величины.

- Как получается выходной сигнал в параметрическом датчике? Выберите один ответ, который Вы считаете правильным.

А) Путем включения его в специальную измерительную схему.

Б) Путем подключения его к усилителю мощности.

В) Путем визуального наблюдения за выходным параметром.

Г) Путем сравнения с эталоном.

- Как работают вихревые расходомеры? Выберите один ответ, который Вы считаете правильным.

А) Расход определяется по количеству вихрей, возникающих в жидкости после препятствия.

Б) Расход определяется по протяженности вихрей, возникающих в жидкости после препятствия.

В) Расход определяется по количеству и протяженности вихрей, возникающих в жидкости после препятствия.

Г)Расход определяется по скорости движения вихрей, возникающих в жидкости после препятствия.

- Для какой жидкости могут использоваться электромагнитные расходомеры? Выберите один ответ, который Вы считаете правильным.

А) Для электропроводной жидкости.

Б) Для неэлектропроводной жидкости.

В) Для прозрачной жидкости.

Г) Для жидкости, содержащей отражающие частицы.

- Какой диапазон тока не относится к унифицированным токовым сигналам ГСП? Выберите один ответ, который Вы считаете правильным.

А) 0…5 мА.

Б) 0…20 мА.

В) 1…5 мА.

Г) 4…20 мА.

- Какие характеристики определяют функцию преобразования датчика? Выберите один ответ, который Вы считаете правильным.

А) Статические характеристики.

Б) Метрологические характеристики.

В) Электрические характеристики.

Г) Динамические характеристики.

- Какие характеристики определяет погрешность датчика при изменении измеряемого параметра? Выберите один ответ, который Вы считаете правильным.

А) Статические характеристики.

Б) Метрологические характеристики.

В) Электрические характеристики.

Г) Динамические характеристики.

- Какой конструкторский документ является основным? Выберите один ответ, который Вы считаете правильным.

А) Технические условия.

Б) Спецификация.

В) Схема соединений.

Г) Методика испытаний.

- От чего защищает корпус, соответствующий IP22? Выберите один ответ, который Вы считаете правильным.

А) От попадания внутрь пыли.

Б) От попадания внутрь инструмента.

В) От попадания внутрь струи воды.

Г) От попадания внутрь капель, падающих вертикально.

- Какие корпуса чаще всего используются для низковольтной аппаратуры? Выберите один ответ, который Вы считаете правильным.

А) Настольные корпуса.

Б) Настенные корпуса.

В) Корпуса на DIN рейку.

Г) Щитовые корпуса.

- На какой высоте от уровня пола следует размещать основные органы управления на щите при работе оператора стоя? Выберите один ответ, который Вы считаете правильным.

А) 1,05-1,7 м;

Б) 0,8 – 1,7 м;

В) 0,5-2,0 м;

Г) 1,05-2,0 м.

- Что такое нормальный тепловой режим? Выберите один ответ, который Вы считаете правильным.

А) Режим, в котором температуры элементов соответствуют проектным.

Б) Режим, который в рабочем диапазоне температур обеспечивает соответствие характеристик изделия требованиям ТУ на изделие.

В) Режим, который в рабочем диапазоне температур изделия обеспечивает температуру составных частей в соответствии с их ТУ.

Г) Режим работы прибора в нормальных климатических условиях.

- Каких помех надо особо опасаться при разработке нормирующего преобразователя, работающего с аналоговым полезным сигналом частотой около 20 кГц? Выберите один ответ, который Вы считаете правильным.

А) Помех с частотой промышленной сети.

Б) Помех от импульсных источников питания.

В) Помех от радиоприемной аппаратуры.

Г) Температурных шумов.

- Как следует располагать сигнальные и силовые кабели? Выберите один ответ, который Вы считаете правильным.

А) В одном металлическом лотке.

Б) В одном пластиковом лотке.

В) Параллельно.

Г) Перпендикулярно.

- Какой способ не подходит для уменьшения помех в длинной линии? Выберите один ответ, который Вы считаете правильным.

А) Согласование линии, источника и нагрузки.

Б) Уменьшение количества неоднородностей.

В) Нагрузка линии на нелинейный элемент.

Г) Шунтирование линии связи конденсатором.

- Продолжите предложение «В период нормальной эксплуатации интенсивность отказов…», указав один ответ, который Вы считаете правильным.

А) увеличивается.

Б) уменьшается.

В) остается постоянной.

Г) является неопределенной.

- Продолжите предложение «Значение сопротивления между заземляющим болтом и любой точкой изделия не должно превышать…», указав один ответ, который Вы считаете правильным.

А) 0,01 Ом.

Б) 0,1 Ом.

В) 0,4 Ом.

Г) 1 Ом.

- Продолжите предложение «Проверка программного обеспечения на функционирование в условиях реальной эксплуатации - это…», указав один ответ, который Вы считаете правильным.

А) верификация.

Б) валидация.

В) тестирование.

Г) модификация.

- Продолжите предложение «Планово-предупредительный ремонт СКУ ЯЭУ выполняется…», указав один ответ, который Вы считаете правильным.

А) один раз в год.

Б) после обнаружения неисправности.

В) после достижения установленной наработки.

Г) по заранее разработанному плану- графику.

- Кто имеет право выполнять калибровку измерительных каналов СКУ ЯЭУ? Выберите один ответ, который Вы считаете правильным.

А) Государственный поверитель;

Б) Работник метрологической службы предприятия;

В) Работник, выполняющий текущий ремонт;

Г) Местный ЦСМ.

- Какой показатель качества определяет быстродействие системы? Выберите один ответ, который Вы считаете правильным.

А) максимальное перерегулирование

Б) количество колебаний

В) скорость нарастания сигнала

Г) время регулирования

- Продолжите предложение «Система, входное воздействие на которую является произвольной функцией времени, называется…», указав один ответ, который Вы считаете правильным.

А) стабилизирующей.

Б) программной.

В) следящей.

Г) оптимальной.

- Как называется погрешность средства измерения (СИ), возникающая в нормальных условиях? Выберите один ответ, который Вы считаете правильным.

А) Дополнительная;

Б) Основная;

В) Рабочая;

Г) Погрешность взаимодействия.

- Что не обязательно знать перед выбором средства измерения (СИ)? Выберите один ответ, который Вы считаете правильным.

А) Цель измерения;

Б) Принцип действия СИ;

В) Возможное изменение значений измеряемой величины;

Г) Ориентировочное значение измеряемой величины.

- Что лежит в основе оценки точности измерения на основе концепции неопределенности измерения? Выберите один ответ, который Вы считаете правильным.

А) Отказ от использования в представленных результатах понятия истинного значения измеряемой величины;

Б) Положение о неполном знании значений измеряемой величины;

В) Представления результата измерений, как интервала около истинного значения;

Г) Деление составляющих погрешности измерения на случайные и систематические.

- Какое значение покажет мультиметр в режиме постоянного напряжения при измерении сетевого напряжения 220 В? Выберите один ответ, который Вы считаете правильным.

А) 110 В

Б) 0 В

В) 220 В

Г) 380 В

- Определите относительную погрешность измерения напряжения 5 В на пределе измерения 10 В, если класс точности вольтметра равен 4. Выберите один ответ, который Вы считаете правильным.

А) 10%

Б) 8%

В) 4%

Г) 20%

- Продолжите предложение «В соответствии с Трудовым кодексом РФ работники, занятые на вредных и опасных производствах, обязаны …», указав один ответ, который Вы считаете правильным.

А) проходить медицинский осмотр.

Б) проходить регулярное повышение квалификации.

В) проводить занятия с работниками более низкой квалификации.

Г) проводить инструктаж по технике безопасности у работников предприятия, не занятых на вредных и опасных производствах.

Задания с открытым ответом

- Впишите недостающее число на месте многоточия. Значение амплитуды сетевого напряжения 220 В равно … Вольт.

- Впишите недостающее число на месте многоточия. Угол сдвига фаз между током и напряжением в последовательной RC цепи переменного тока при R=100 Ом, C=0,1 мкФ, f=105/2π  равен….0.

- Впишите недостающее число на месте многоточия. Угол сдвига фаз в трехфазной цепи 380 В равен …. 0.

- Впишите недостающее число на месте многоточия. Номинал плавкого предохранителя для защиты асинхронного электродвигателя номинальной мощностью 9,50 кВт при Iпуск/Iном =5,5, запитанного от сети переменного тока напряжением 220 В и предназначенного для управления регулирующей арматурой, должен составлять не менее …. Ампер.

Задания на установление последовательности:

- Укажите в виде последовательности цифр приведённые ниже этапы выполнения действий по спасению жизни и сохранению здоровья пострадавшего:

- Освободить пострадавшего от воздействия на него опасного или вредного производственного фактора (электрического тока, химических веществ, воды, механического воздействия и др.) с использованием штатных или подручных средств и безопасных для себя приемов.

- Оценить состояние пострадавшего, определить характер и степень повреждения.

- Вызвать медицинских работников, готовить пострадавшего к транспортировке в лечебное учреждение.

- Придать пострадавшему безопасное положение, осторожно обнажить поврежденные участки, части тела и принять решение о мерах неотложной помощи.

- Выполнить необходимые мероприятия по спасению пострадавшего в порядке срочности - восстановить дыхание, остановить кровотечение, иммобилизовать место перелома, наложить повязки и т.п.

- Укажите в виде последовательности цифр этапы процедуры «утверждение типа».

- подача заявки на утверждение типа;

- принятие решения об утверждении типа;

- испытание СИ;

- внесение сведений об утверждении типа в банк данных.

- Укажите в виде последовательности цифр порядок работ при наложении заземления в электроустановках напряжением до 1000 В и выше с применением комплекта переносного заземления.

  - Проверка отсутствия напряжения.

  - Наложение заземления на заземляемую токоведущую часть.

  - Присоединение зажимов переносного заземления к зажиму «земля» заземляемой токоведущей части и

  - Закрепление зажимов при помощи штанги из изоляционного материала с применением диэлектрических перчаток.

- Установите соответствие между дозой облучения и вызванными этой дозой биологическими последствиями для организма человека. Ответ запишите в виде пар цифр в формате «доза облучения -биологические нарушения». Например, А2; В3; В4.

При однократном облучении всего тела человека возможны следующие биологические нарушения в зависимости от дозы излучения:

| Доза облучения | Биологические нарушения |
| --- | --- |
|  | 1.нарушение нормального состояния, возможна потеря трудоспособности |
| А) 50—100 рад | 2. возможны изменения в крови |
| Б) 100—200 рад | 3. изменения в крови, нормальное состояние трудоспособности нарушается; |
| В) 200—400 рад | 4. смертельный исход почти во всех случаях облучения |
|  | 5. потеря трудоспособности, возможен смертельный исход |

- Установите соответствие между материалом каждой термопары, обозначенной буквой (А, Б, В) и пределом измерений для этой термопары, обозначенной цифрой (1, 2, 3, 4, 5). Например, А2; В3; В4.

| Материал | Пределы измерений, °C |
| --- | --- |
| А) Медь – копель | - –200 ÷ +100 |
|  | - –200 ÷ +400 |
| Б) Хромель – копель | - –50 ÷ +600 |
|  | - –100 ÷ +700 |
| В) Хромель – алюмель | - –200 ÷ +1000 |

- Установите соответствие между видами отказов, обозначенными буквой (А, Б, В), и терминами, которые определяют эти отказы, обозначенными цифрой (1, 2, 3, 4, 5). Например, А2; В3; В4.

| Виды отказов | Термины |
| --- | --- |
| А) По взаимосвязи | - независимые и зависимые |
| По повторяемости | - одноразовые (сбои) и перемежающиеся |
| Б) По наличию внешних признаков | - явные и неявные (скрытые) |
| По причине возникновения | - конструкционные, производственные и эксплуатационные |
| В) По характеру устранения | - устойчивые и самоустраняющиеся |

11.  Критерии оценки (ключи к заданиям), правила обработки результатов теоретического этапа профессионального экзамена и принятия решения о допуске (отказе   в допуске) к практическому этапу профессионального экзамена:

| № задания | Вес или баллы, начисляемые за правильно выполненное задание |
| --- | --- |
|  | 1 |
|  | 1 |
|  | 1 |
|  | 1 |
|  | 1 |
|  | 1 |
|  | 1 |
|  | 1 |
|  | 1 |
|  | 1 |
|  | 1 |
|  | 1 |
|  | 1 |
|  | 1 |
|  | 1 |
|  | 1 |
|  | 1 |
|  | 1 |
|  | 1 |
|  | 1 |
|  | 1 |
|  | 1 |
|  | 1 |
|  | 1 |
|  | 1 |
|  | 1 |
|  | 1 |
|  | 1 |
|  | 1 |
|  | 1 |
|  | 2 |
|  | 2 |
|  | 2 |
|  | 2 |
|  | 5 |
|  | 4 |
|  | 4 |
|  | 3 |
|  | 3 |
|  | 3 |

Вариант соискателя формируется из случайно подбираемых заданий в соответствии со спецификацией. Вариант соискателя содержит 40 заданий. Баллы, полученные за выполненное задание, суммируются. Максимальное количество баллов – 60.

Решение о допуске к практическому этапу экзамена принимается при условии достижения набранной суммы баллов от 36 и более.

12. Задания для практического этапа профессионального экзамена:

Задание 1.

Определить величину добавочного сопротивления вольтметра для расширения пределов измерения напряжения с 5 до 500 Вольт. Внутреннее сопротивление вольтметра равно 200 Ом.

ЗАДАНИЕ №1 НА ВЫПОЛНЕНИЕ ТРУДОВЫХ ДЕЙСТВИЙ В МОДЕЛЬНЫХ УСЛОВИЯХ Трудовая функция: Эксплуатация, техническое обслуживание и ремонт контрольно-измерительных приборов и автоматики (КИПиА) и аппаратуры системы управления защитой (СУЗ) Трудовое действие (действия):- Типовое задание: Определить величину добавочного сопротивления вольтметра для расширения пределов измерения напряжения с 5 до 500 Вольт. Внутреннее сопротивление вольтметра равно 200 Ом. Условия выполнения задания 1. Место (время) выполнения задания учебная аудитория 2. Максимальное время выполнения задания: 40 минут Критерии оценки Задание выполнено, если представлен численный результат, отличающийся от модельного ответа не более чем на 2 %.

Задание 2.

На рисунке представлены шкала и показания прибора. Заполните таблицу, включающую характеристики прибора и величину измеряемого им значения.

| Тип прибора |  |
| --- | --- |
| Принцип работы |  |
| Класс точности |  |
| Диапазон измерений |  |
| Положение шкалы |  |
| Измеряемый ток |  |
| Цена деления |  |
| Показания |  |

ЗАДАНИЕ №2 НА ВЫПОЛНЕНИЕ ТРУДОВЫХ ДЕЙСТВИЙ В МОДЕЛЬНЫХ УСЛОВИЯХ Трудовая функция: Метрологический контроль состояния и применения средств измерения (СИ) Трудовое действие (действия):- Типовое задание: На рисунке представлены шкала и показания прибора. Заполните таблицу, включающую характеристики прибора и величину измеряемого им значения. Условия выполнения задания 1. Место (время) выполнения задания учебная аудитория 2. Максимальное время выполнения задания: 20 минут Критерии оценки Задание выполнено, если все параметры прибора указаны в соответствии с модельным ответом, а численный результат, соответствующий показаниям прибора, отличается от модельного ответа не более чем на 1 %.

критерии оценки:

- Критерий принятия положительного решения относительно прохождения практической части экзамена соответствует 100 % верных результатов по всем пунктам обоих заданий.

б) задание для оформления и защиты портфолио:

трудовая функция: портфолио не предусмотрено

________________________________________________________;

трудовое действие (действия): -

____________________________________________;

(заполняется, если предусмотрена оценка трудовых действий)

задание: -__________________________________________________________________

(собрать, оформить и представить портфолио работ или документов, отражающих выполнение трудовых функций, соответствующих квалификации)

требования к структуре и оформлению портфолио: -____________________________

(перечисляются конкретные документы, работы, результаты выполненных работ, которые должны войти в портфолио, с указанием формы их представления и другое)

типовые   вопросы   для   собеседования   по   материалам портфолио (если предусмотрена защита портфолио): -

_________________________________________;

критерии оценки (в том числе модельные ответы на типовые вопросы для собеседования) <3>: -

______________________________________________________;

13.  Правила обработки результатов профессионального экзамена и принятия решения о соответствии квалификации соискателя требованиям к квалификации:

Положительное решение о соответствии квалификации соискателя требованиям к квалификации по квалификации

Электрик участка по контрольно-измерительным приборам и автоматике атомной станции (5 уровень квалификации)

(наименование квалификации)

принимается при совместном выполнении условий:

- Теоретическое задание должно быть выполнено не менее чем на 60 % (для допуска к практической части экзамена).

- Практические задания - задание 1 и задание 2 - должны быть выполнены с результатом 100%.

___________________________________________________________

(указывается, при каких результатах выполнения задания профессиональный экзамен считается пройденным положительно)

14.  Перечень нормативных правовых и иных документов, использованных при подготовке комплекта оценочных средств (при наличии):

- Основные правила обеспечения эксплуатации атомных станций. СТО 1.1.1.01.0678-2007 (с изм. № 1 от 2008, № 2 от 2009, № 3, 4, 5 от 2010);

- Профессиональный стандарт Специалист в области контрольно-измерительных приборов и автоматики атомной станции (утв. приказом Министерства труда и социальной защиты РФ от 29 мая 2015 г. N 333н);

- Правила ядерной безопасности реакторных  установок атомных станций НП-082-07, Утверждены постановлением Федеральной службы по экологическому, технологическому и атомному надзору от 10 декабря 2007 г. № 4.

- Государственная система обеспечения единства измерений. Правила проведения аккредитации метрологических служб юридических лиц на право поверки средств измерений. Пр 50.2.014-96.

- Гост Р 8.565-96. Государственный стандарт российской федерации. Государственная система обеспечения единства измерений. Метрологическое обеспечение эксплуатации атомных станций. Основные положения.

В соответствии с Приложением «Структура оценочных средств» к Положению о разработке оценочных

средств для проведения независимой оценки квалификации, утвержденному приказом Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации от 1 ноября 2016 г. N 601н

Для проведения теоретического этапа экзамена используются следующие типы тестовых заданий: с выбором ответа; с открытым ответом; на установление соответствия; на установление последовательности. Типы заданий теоретического этапа экзамена выбираются разработчиками оценочных средств в зависимости от особенностей оцениваемой квалификации

Для проведения практического этапа профессионального экзамена используются два типа заданий: задание на выполнение трудовых функций, трудовых действий в реальных или модельных условиях; портфолио