ПРИМЕР ОЦЕНОЧНОГО СРЕДСТВА

для оценки квалификации

«Инженер-проектировщик по компоновке систем технического водоснабжения атомной электростанции (6 уровень квалификации)»

(наименование квалификации)

2021 год

Состав комплекта оценочных средств

1.	Наименование квалификации и уровень квалификации:	3

2.	Номер квалификации:	3

3.	Профессиональный стандарт или квалификационные требования, установленные федеральными законами и иными нормативными правовыми актами Российской Федерации (далее - требования к квалификации):	3

4.	Вид профессиональной деятельности:	3

5.	Спецификация заданий для теоретического этапа профессионального экзамена	3

6.	Спецификация заданий для практического этапа профессионального экзамена	4

7.	Материально-техническое обеспечение оценочных мероприятий:	6

8.	Кадровое обеспечение оценочных мероприятий:	6

9.	Требования безопасности к проведению оценочных мероприятий (при необходимости):	7

10.	Задания для теоретического этапа профессионального экзамена:	7

11.	Критерии оценки (ключи к заданиям), правила обработки результатов теоретического этапа профессионального экзамена и принятия решения о допуске (отказе в допуске) к практическому этапу профессионального экзамена:	32

12.	Задания для практического этапа профессионального экзамена:	38

13.	Правила обработки результатов профессионального экзамена и принятия решения о соответствии квалификации соискателя требованиям к квалификации:	45

14.	Перечень нормативных правовых и иных документов, использованных при подготовке комплекта оценочных средств (при наличии):	45

Наименование квалификации и уровень квалификации:

Инженер-проектировщик по компоновке систем технического водоснабжения атомной электростанции (6 уровень квалификации)

(указываются в соответствии с профессиональным стандартом или квалификационными требованиями, установленными федеральными законами и иными нормативными правовыми актами Российской Федерации)

Номер квалификации:

_________________________________________________

(номер квалификации в реестре сведений о проведении независимой оценки квалификации)

Профессиональный стандарт или квалификационные требования, установленные федеральными законами и иными нормативными правовыми актами Российской Федерации (далее - требования к квалификации):

Профессиональный стандарт «Инженер-проектировщик технологической части объектов использования атомной энергии»,

Код:24.103                                                 .

(наименование и код профессионального стандарта либо наименование и реквизиты документов, устанавливающих квалификационные требования)

СПК: Совет по профессиональным квалификациям в сфере атомной энергии

Вид профессиональной деятельности:

Разработка проектной документации технологической части объектов использования атомной энергии (далее - ОИАЭ)

(по реестру профессиональных стандартов)

Спецификация заданий для теоретического этапа профессионального экзамена

-

Спецификация заданий для практического этапа профессионального экзамена

-

Материально-техническое обеспечение оценочных мероприятий:

а) материально-технические ресурсы для обеспечения теоретического этапа профессионального экзамена: помещение, площадью не менее 20м2, оборудованное мультимедийным проектором, компьютером, принтером, письменными столами, стульями; канцелярские принадлежности: ручки, карандаши, бумага формата А4.

Б) материально-технические ресурсы для обеспечения практического этапа профессионального экзамена: помещение, площадью не менее 20м2, оборудованное мультимедийным проектором, компьютером с доступом к СП, с возможностью работать в AutoCAD с установленным программным обеспечением Microsoft Office (Microsoft PowerPoint, MS Excel, MS Word), принтером, письменными столами, стульями; канцелярские принадлежности: ручки, карандаши, линейка, бумага формата А4.

Кадровое обеспечение оценочных мероприятий:

Членами Экспертной комиссии могут быть специалисты, имеющие:

- высшее образование по направлению подготовки в области строительства, теплоэнергетики и теплотехники, электроэнергетики и электротехники, ядерной энергетики и теплофизики, ядерной физики и технологий, технологических машин и оборудования, техносферной безопасности, природообустройства и водопользования, и опыт работы в должностях, связанных с исполнением обязанностей по проектированию не менее 5 лет и соответствующих уровню квалификации не ниже уровня оцениваемой квалификации;

- дополнительное профессиональное образование по дополнительным профессиональным программам, обеспечивающим освоение:

а) знаний:

нормативных правовые актов в области независимой оценки квалификации и особенности их применения при проведении профессионального экзамена;

нормативных правовых актов, регулирующих вид профессиональной деятельности и проверяемую квалификацию;

требований и порядка проведения теоретической и практической части профессионального экзамена и документирования результатов оценки;

порядка работы с персональными данными и информацией ограниченного использования (доступа);

б) умений:

применять оценочные средства;

анализировать полученную при проведении профессионального экзамена информацию, проводить экспертизу документов и материалов;

проводить осмотр и экспертизу объектов, используемых при проведении профессионального экзамена;

проводить наблюдение за ходом профессионального экзамена;

принимать экспертные решения по оценке квалификации на основе критериев оценки, содержащихся в оценочных средствах;

формулировать, обосновывать и документировать результаты профессионального экзамена;

использовать информационно-коммуникационные технологии и программно-технические средства, необходимые для подготовки и оформления экспертной документации;

организации проведения центром оценки квалификаций независимой оценки квалификации в форме профессионального экзамена.

- документальное подтверждение квалификации эксперта со стороны Совета по профессиональным квалификациям;

- отсутствие ситуации конфликта интереса в отношении конкретных соискателей.

Требования безопасности к проведению оценочных мероприятий (при необходимости):

При проведении профессионально экзамена должны соблюдаться общие требования охраны труда, техники безопасности, санитарных норм и правил. Обязательно проведение инструктажа по охране труда и технике безопасности. Специализированные требования к безопасности не установлены.

Задания для теоретического этапа профессионального экзамена:

1. Что включает в себя декларация безопасности гидротехнического сооружения?

1. основные параметры сооружения и меры по обеспечению безопасности гидротехнического сооружения с учетом его класса

2. обоснование безопасности гидротехнического сооружения и меры по обеспечению безопасности с учетом класса

3.  основные параметры сооружения и обоснование безопасности гидротехнического сооружения

4. меры по обеспечению безопасности, правила эксплуатации, сведения о финансовом обеспечении гражданской ответственности за вред, возможный в результате аварии

2. Что вы будете проводить в рамках оценки безопасности гидротехнического сооружения?

1. определение соответствия состояния сооружения требованиям к обеспечению безопасности, установленным законодательством Российской Федерации

2. определение состояния сооружения и условий эксплуатации, согласно мерам по предупреждению аварий и обеспечению безопасности в соответствии с законодательством

3. определение соответствия состояния сооружения и квалификации работников эксплуатирующей организации требованиям к обеспечению безопасности, установленным законодательством

4. определение состояния сооружения и условий эксплуатации, соответствующие допустимому уровню риска аварии

3. В каком документе вы будете искать сведения о соответствии гидротехнического сооружения критериям безопасности?

1. Декларация безопасности гидротехнического сооружения

2. Лицензия на проектирование и строительство гидротехнического сооружения

3. Отчёт по обоснованию безопасности

4. Технический паспорт гидротехнического сооружения

4. На какие виды подразделяются испытания давлением в зависимости от испытательной среды?

1. гидравлические и пневматические

2. пневматические и пневмогидравлические

3. гидравлические и пневмогидравлические

4. пневматические, пневмогидравлические и гидравлические

5. Что из перечисленного подлежит испытанию наливом?

1. трубопроводы сброса (подачи) технологической среды в емкость с гидростатическим давлением

2. баки, сосуды, а также примыкающие к ним трубопроводы и гидрозатворы до первой запорной арматуры, работающие под гидростатическим давлением

3. участки спринклерных систем и дренажей после последней арматуры до окончания трубопровода, имеющего свободный слив

4. все трубопроводы, работающие под давлением выше атмосферного

6. В течение какого времени проводится выдержка под давлением при испытаниях наливом?

1. не менее 6 часов

2. не менее 12 часов

3. не менее 24 часов

4. не менее трех суток

7. Для проведения испытаний оборудования и трубопроводов после монтажа и в процессе эксплуатации эксплуатирующая организация должна разработать…

1. комплексную программу испытаний

2. производственную программу испытаний

3. рабочую программу испытаний

4. противоаварийную программу испытаний

8. Оборудование и трубопроводы должны быть теплоизолированы при температуре наружной поверхности стенок

1. выше 30°С (расположенные в обслуживаемых помещениях) и выше 45°С (расположенные в помещениях ограниченного доступа)

2. выше 45°С (расположенные в обслуживаемых помещениях) и выше 60°С (расположенные в помещениях ограниченного доступа)

3. выше 50°С (расположенные в обслуживаемых помещениях) и выше 70°С (расположенные в помещениях ограниченного доступа)

4. выше 60°С

9. Организация, разрабатывающая проектную и (или) конструкторскую документацию на оборудование и трубопроводы, должна обеспечить ее проверку на соответствие требованиям федеральных норм и правил в области использования атомной энергии

1. специалистами указанной организации, не участвовавшими в ее разработке

2. специалистами головной конструкторской организации

3. специалистами эксплуатирующей организации

4. специалистами органов государственной экспертизы

10. Какие испытания проводятся при изготовлении предприятием – изготовителем оборудования и (или) деталей и сборочных единиц трубопроводов, после монтажа оборудования и трубопроводов, при технических освидетельствованиях в процессе эксплуатации?

1. испытания на прочность

2. испытания на плотность

3. испытания под давлением

4. испытания стыков изоляции труб

11. Чем обосновываются основные технические решения, определяющие надежность и безопасность гидротехнических сооружений  I и II классов?

1. экспериментальными работами

2. достаточно провести расчеты по нормативным коэффициентам

3. наряду с расчетами должны быть проведены научно-исследовательские работы

4. должно быть получено заключение НИИ мостов и гидротехнических сооружений

12. Для гидротехнических сооружений какого класса следует применять контрольно-измерительную аппаратуру для натурных наблюдений за работой сооружений?

1. I и II класса

2. II, III и IV класса

3. I, II, III и IV класса

4. III и IV класса

13. В каком из перечисленных случаев следует учитывать возможные изменения физико-механических, теплофизических и фильтрационных свойств пород оснований и материалов сооружений при их переходе из мерзлого состояния в талое и наоборот, а также размеры и скорость осадки сооружения в процессе оттаивания основания?

1.  при проектировании гидротехнических сооружений в районах распространения многолетнемерзлых грунтов

2.  при проектировании гидротехнических сооружений в районах распространения сезонномерзлых грунтов

3. при проектировании гидротехнических сооружений в районах распространения любых мерзлых грунтов

4. при проектировании гидротехнических сооружений на глинистых грунтах

14. Необходимо учитывать геологическую структуру, трещиноватость, обводненность, газоносность и естественное напряженное состояние грунта при проектировании гидротехнических сооружений

1. на глинистых грунтах

2. на пылеватых грунтах

3. на песчаных грунтах

4. на скальных грунтах

15. Возможность опасного обледенения каких элементов должна исключать конструкция водосброса гидротехнических сооружений ГЭС, предназначенных для работы в зимний период?

1. элементов механического оборудования, аэрационных отверстий, а также линий электропередачи и конструкций, расположенных в зоне водовоздушного облака, образующегося при работе водосброса

2. элементов механического оборудования, аэрационных отверстий

3. конструкций, расположенных в зоне водовоздушного облака, образующегося при работе водосброса

4. элементов механического оборудования, аэрационных отверстий, а также конструкций, расположенных в зоне водовоздушного облака, образующегося при работе водосброса

16. При какой температуре металла оборудования или трубопровода должны проводиться испытания на прочность при монтаже, если в производственной программе испытаний не указано иное?

1. не ниже 5°С

2. не ниже 25°С

3. не ниже 20°С

4. при комнатной

17. Время выдержки под давлением при гидравлических испытаниях должно быть

1. Не менее 60 минут

2. Не менее 10 минут

3. Не менее 100 минут

4. Не менее 3 минут

18. Кем определяется необходимость проведения испытаний давлением и выбор испытательной среды и параметров испытаний оборудования и трубопроводов, содержащих дизельное топливо и среды для систем смазки, охлаждения и управления пуском?

1. Разработчиком

2. Эксплуатирующей организацией

3. Головной материаловедческой организацией

4. Предприятием-изготовителем

19. Испытания давлением сборочных единиц трубопроводов, укрупненных на монтажных площадках, допускается

совмещать с испытаниями давлением после завершения их

1. проектирования

2. монтажа

3. сварки

4. проверки на прочность

20. Разработчиком проекта атомных энергетических установок должна быть предусмотрена возможность проведения раздельного испытания давлением трубопроводов, присоединенных к всасывающей и напорной частям насосов, если последние спроектированы

1. на разное давление

2. на разную температуру

3. на разные жидкости

4. на разные режимы работ

21. Оборудование и трубопроводы с температурой наружной поверхности стенок выше 45°С, расположенные в обслуживаемых помещениях

1. должны активно охлаждаться

2. должны быть теплоизолированы

3. должны иметь регулятор температуры

4. должны иметь кран сброса

22. В проектной документации должен быть приведен перечень

1. пожароопасного оборудования

2. взрывоопасного оборудования

3. особо хрупкого оборудования

4. незаменяемого оборудования

23. Минимальное расстояние по срединной линии между центрами двух соседних отверстий должно быть не менее ___ полусуммы диаметров этих отверстий

1. 0,1

2. 0,5

3. 1

4. 1,4

24. Пространственное расположение трубопроводов, а также способы и условия закрепления оборудования и трубопроводов должны исключать их повреждение вследствие……

1. перепада давления

2. перегрева

3.  взаимных перемещений

4. любого вида контроля

25. Прочность и функциональные характеристики оборудования и трубопроводов атомных энергетических установок должны быть обоснованы в проекте атомной электроустановки (реакторной установки) для

1. гарантийного срока службы оборудования и трубопроводов

2. первых пяти лет срока службы оборудования и трубопроводов

3. всего срока службы оборудования и трубопроводов

4. данное положение не нормируется

26. При обеспечении возможности проведения ультразвукового контроля металла предпочтение должно отдаваться

1. автоматизированному контролю

2. непосредственному ручному контролю

3. ручному дистанционному контролю

4. непосредственному ручному и ручному дистанционному в совокупности

27. Кем или чем устанавливается принадлежность к соответствующей группе для конкретного оборудования и трубопроводов?

1. Правилами устройства и безопасной эксплуатации оборудования и трубопроводов атомных энергетических установок

2. разработчиками проектов реакторной установки и атомной энергетической установки

3. Федеральными нормами и правилами в области использования атомной энергии, а также с учетом рекомендаций МАГАТЭ

4. производителями конкретного оборудования и трубопроводов

28. С учетом чего должны применяться материалы для изготовления оборудования и трубопроводов АЭУ?

1. экономической целесообразности

2. их физико-

механических и технологических характеристик

3. условий хранения и физико-

механических и технологических характеристик

4. здравого смысла

29. Сколько автоматических редуцирующих устройств со средством измерения давления и предохранительной арматурой допускается устанавливать для нескольких единиц оборудования работающего от одного источника давления при одном и том же давлении?

1. 1

2. 2

3. 4

4. 3

30. На главных циркуляционных трубопроводах на всем их протяжении и на других трубопроводах в местах, подлежащих неразрушающему эксплуатационному контролю, теплоизоляция должна быть….

1. съемной

2. несъемной

3. толщиной не более 10 мм

4. толщиной не более 5 мм

31. Что должно предаваться вместе с передачей всего объема (или его оставшейся части) материала для оборудования и трубопроводов предприятием изготовителем?

1. ТЗ

2. копия сертификата

3. оригинал сертификата

4. ТУ

32. Допускается выполнять приварными крышки люков, используемых только…

1. для ремонта

2. внутреннего осмотра

3. запуска

4. восстановления

33. Срок службы и ресурсные характеристики оборудования и трубопроводов устанавливаются…

1. эксплуатирующей организацией

2. заводом-изготовителем

3. разработчиком

4. профильным ведомством

34. Оборудование и трубопроводы с температурой наружной поверхности стенок выше 45°С, расположенные в обслуживаемых помещениях, должны…

1. принудительно охлаждаться

2. быть теплоизолированы

3. иметь возможность быстрого ремонта

4. быть покрыты защитным лаком

35. Способы и условия закрепления оборудования и трубопроводов должны исключать их повреждение вследствие

1. температурных изменений

2. нарушения герметичности

3. взаимного нагрева

4. взаимных перемещений

36. Где должна быть указана точность измерения контролируемых параметров, установленная разработчиками проекта АЭУ (РУ)

1. Только в проектной документации

2. Только в конструкторской документации

3. В проектной и конструкторской документации

4. В отчете по обоснованию безопасности и проектной документации

37. Что должна обеспечивать конструкция шарнирно-откидных и вставных болтов, хомутов, а также зажимных приспособлений люков, крышек и фланцев оборудования и трубопроводов?

1. их фиксацию в заданном положении

2. техническое обслуживание и ремонт внутренних полостей

3. отбортовку или расточку

4. не регламентируется

38. В течение какого срока организации, разрабатывающие проектную и конструкторскую документацию на оборудование и трубопроводы, должны обеспечить ее сохранность?

1. пока длится проект

2. до момента внесения изменений в документацию

3. на пятьдесят лет

4. на протяжении срока их службы

39. Методы и объемы контроля основных материалов, а также нормы оценки качества должны быть установлены

1. в технологической и конструкторской документации

2. только в технологической документации

3. только в проектной документации

4. в проектной и конструкторской документации

40. Места и способы маркировки оборудования и трубопроводов атомных энергетических установок должны указываться

1. только в технологической документации

2. только в проектной документации

3. в технологической и конструкторской документации

4. только в конструкторской документации

Критерии оценки (ключи к заданиям), правила обработки результатов теоретического этапа профессионального экзамена и принятия решения о допуске (отказе в допуске) к практическому этапу профессионального экзамена:

-

Задания для практического этапа профессионального экзамена:

- Задания для практического этапа профессионального экзамена:

1.Задание на выполнение трудовых функций, трудовых действий в реальных или модельных условиях (задание № 1):

Трудовая функция: 3.2.1. Компоновка технологического оборудования и элементов в соответствии с выбранными технологическими решениями для ОИАЭ

Трудовые действия:

- Осуществление компоновки оборудования, арматуры, трубопроводов в соответствии с выбранными технологическими решениями ОИАЭ

Задание№ 1:

Разработайте компоновочный чертеж камеры для установки фильтров в соответствии с технологической схемой. Отметка ввода трубопроводов минус 2,700. В Приложениях 1,2 содержатся исходные данные для разработки компоновочного чертежа.

Условия выполнения задания: Экзаменуемый получает задание на бумажном носителе и выполняет его самостоятельно. Ему выдается лист бумаги, карандаш, линейка. Предоставляется компьютер с доступом к СП, с возможностью работать в AutoCAD с установленным программным обеспечением Microsoft Office (Microsoft PowerPoint, MS Excel, MS Word).

Место выполнения задания: помещение, площадью не менее 20 м2, оборудованное: мультимедийным проектором, компьютером, письменным столом, стульями и др.

Максимальное время выполнения задания: 120 мин.

Правила обработки результатов профессионального экзамена и принятия решения о соответствии квалификации соискателя требованиям к квалификации:

-

Перечень нормативных правовых и иных документов, использованных при подготовке комплекта оценочных средств (при наличии):

- Федеральный закон «О безопасности гидротехнических сооружений» от 21 июля 1997 г. № 117-ФЗ

- Приказ Минсельхоза России от 13.12.2016 N 552 «Об утверждении нормативов качества воды водных объектов рыбохозяйственного значения, в том числе нормативов предельно допустимых концентраций вредных веществ в водах водных объектов рыбохозяйственного значения»

- СанПин 2.6.1.24-03 Санитарные правила проектирования и эксплуатации атомных станций (СП АС 03)

- НП-001-15 "Общие положение. Обеспечения безопасности атомных станций"НП-031-01 Нормы проектирования сейсмостойких атомных станций

- НП-089-15 Правила устройства и безопасной эксплуатации оборудования и трубопроводов атомных энергетических установок

- НП 104-18 Федеральные нормы и правила в области использования атомной энергии "Сварка и наплавка оборудования и трубопроводов атомных энергетических установок"

- НП 105-18 Федеральные нормы и правила в области использования атомной энергии "Правила контроля металла оборудования и трубопроводов атомных энергетических установок при изготовлении и монтаже"

- НПБ 114-2002 Противопожарная защита атомных станций. Нормы проектирования

- СП 31.13330.2012 СНиП 2.04.02-84 Водоснабжение. Наружные сети и сооружения

- СП 58.13330.2019 Гидротехнические сооружения. Основные положения