ПРИМЕР ОЦЕНОЧНОГО СРЕДСТВА

для оценки квалификации

«Инженер-проектировщик схемных решений для ядерного острова атомной электростанции (6 уровень квалификации)»

(наименование квалификации)

2021 год

Состав комплекта оценочных средств

1.	Наименование квалификации и уровень квалификации:	3

2.	Номер квалификации:	3

3.	Профессиональный стандарт или квалификационные требования, установленные федеральными законами и иными нормативными правовыми актами Российской Федерации (далее - требования к квалификации):	3

4.	Вид профессиональной деятельности:	3

5.	Спецификация заданий для теоретического этапа профессионального экзамена	3

6.	Спецификация заданий для практического этапа профессионального экзамена	5

7.	Материально-техническое обеспечение оценочных мероприятий:	6

8.	Кадровое обеспечение оценочных мероприятий:	6

9.	Требования безопасности к проведению оценочных мероприятий (при необходимости):	7

10.	Задания для теоретического этапа профессионального экзамена:	7

11.	Критерии оценки (ключи к заданиям), правила обработки результатов теоретического этапа профессионального экзамена и принятия решения о допуске (отказе в допуске) к практическому этапу профессионального экзамена:	33

12.	Задания для практического этапа профессионального экзамена:	38

13.	Правила обработки результатов профессионального экзамена и принятия решения о соответствии квалификации соискателя требованиям к квалификации:	49

14.	Перечень нормативных правовых и иных документов, использованных при подготовке комплекта оценочных средств :	49

- Наименование квалификации и уровень квалификации:

Инженер-проектировщик схемных решений для ядерного острова атомной электростанции (6 уровень квалификации)

(указываются в соответствии с профессиональным стандартом или квалификационными требованиями, установленными федеральными законами и иными нормативными правовыми актами Российской Федерации)

- Номер квалификации:

_________________________________________________

(номер квалификации в реестре сведений о проведении независимой оценки квалификации)

- Профессиональный стандарт или квалификационные требования, установленные федеральными законами и иными нормативными правовыми актами Российской Федерации (далее - требования к квалификации):

Профессиональный стандарт «Инженер-проектировщик технологической части объектов использования атомной энергии», Код: 24.103.

(наименование и код профессионального стандарта либо наименование и реквизиты документов, устанавливающих квалификационные требования)

СПК: Совет по профессиональным квалификациям в сфере атомной энергии

- Вид профессиональной деятельности:

Разработка проектной документации технологической части объектов использования атомной энергии (далее ОИАЭ)

(по реестру профессиональных стандартов)

- Спецификация заданий для теоретического этапа профессионального экзамена

-

- Спецификация заданий для практического этапа профессионального экзамена

-

- Материально-техническое обеспечение оценочных мероприятий:

а) материально-технические ресурсы для обеспечения теоретического этапа профессионального экзамена: помещение, площадью не менее 20м2, оборудованное мультимедийным проектором, компьютером, принтером, письменными столами, стульями; канцелярские принадлежности: ручки, карандаши, бумага формата А4.

Б) материально-технические ресурсы для обеспечения практического этапа профессионального экзамена: помещение, площадью не менее 20м2, оборудованное мультимедийным проектором, компьютером с установленным программным обеспечением Microsoft Office, с доступом к базе СП, с ПО SP P&ID, Таблица Ривкин (Программа на ПК), принтером, письменными столами, стульями; канцелярские принадлежности: ручки, карандаши, линейка, бумага формата А4.

- Кадровое обеспечение оценочных мероприятий:

Членами Экспертной комиссии могут быть специалисты, имеющие:

- высшее образование по направлению подготовки в области строительства, теплоэнергетики и теплотехники, электроэнергетики и электротехники, ядерной энергетики и теплофизики, ядерной физики и технологий, технологических машин и оборудования, техносферной безопасности, природообустройства и водопользования, и опыт работы в должностях, связанных с исполнением обязанностей по проектированию не менее 5 лет и соответствующих уровню квалификации не ниже уровня оцениваемой квалификации;

- дополнительное профессиональное образование по дополнительным профессиональным программам, обеспечивающим освоение:

а) знаний:

нормативных правовые актов в области независимой оценки квалификации и особенности их применения при проведении профессионального экзамена;

нормативных правовых актов, регулирующих вид профессиональной деятельности и проверяемую квалификацию;

требований и порядка проведения теоретической и практической части профессионального экзамена и документирования результатов оценки;

порядка работы с персональными данными и информацией ограниченного использования (доступа);

б) умений:

применять оценочные средства;

анализировать полученную при проведении профессионального экзамена информацию, проводить экспертизу документов и материалов;

проводить осмотр и экспертизу объектов, используемых при проведении профессионального экзамена;

проводить наблюдение за ходом профессионального экзамена;

принимать экспертные решения по оценке квалификации на основе критериев оценки, содержащихся в оценочных средствах;

формулировать, обосновывать и документировать результаты профессионального экзамена;

использовать информационно-коммуникационные технологии и программно-технические средства, необходимые для подготовки и оформления экспертной документации;

организации проведения центром оценки квалификаций независимой оценки квалификации в форме профессионального экзамена.

- документальное подтверждение квалификации эксперта со стороны Совета по профессиональным квалификациям;

- отсутствие ситуации конфликта интереса в отношении конкретных соискателей.

- Требования безопасности к проведению оценочных мероприятий (при необходимости):

При проведении профессионально экзамена должны соблюдаться общие требования охраны труда, техники безопасности, санитарных норм и правил. Обязательно проведение инструктажа по охране труда и технике безопасности. Специализированные требования к безопасности не установлены.

- Задания для теоретического этапа профессионального экзамена:

1. Кем/чем обеспечивается безопасность и предотвращение аварий на АЭС?

1. автоматизированной системой радиационного контроля

2. компетенцией персонала

3. концепцией глубокоэшелонированной защиты

4. работы АЭС в подкритичном режиме

2. Сколько уровней глубокоэшелонированной защиты существует?

1. 3

2. 5

3. 7

4. 2

3. Назовите цель второго уровня глубокоэшелонированной защиты

1. предотвращать отклонения от нормальной эксплуатации и отказы узлов, важных для безопасности

2. обнаружить и взять под контроль отклонения от нормальных эксплуатационных состояний, чтобы предотвратить ситуацию, при которой ожидаемые при эксплуатации события могут привести к возникновению аварийных условий

3. предусматривать средства естественной безопасности и/или инженерно-технические средства безопасности

4. предусматривать системы и процедуры безопасности, которые способны предотвратить повреждение активной зоны реактора или выбросы

4. Какой принцип должен применяться при проектировании систем и элементов, важных для безопасности атомной электростанции?

1. принцип консервативного подхода

2. принцип управления безопасностью

3. принцип отказобезопасного проектирования

4. принцип необходимой надежности

5. Назовите цель последнего уровня глубокоэшелонированной защиты

1. смягчить радиологические последствия радиоактивных выбросов, которые потенциально могут происходить в условиях аварии

2. проконтролировать развитие некоторых ожидаемых при эксплуатации событий или постулируемых исходных событий

3. обнаружить и взять под контроль отклонения от нормальных эксплуатационных состояний

4. предотвратить отклонения от нормальной эксплуатации и отказы узлов, важных для безопасности

6. К какому уровню глубокоэшелонированной защиты относятся проектные решения, которые уменьшают потенциал внутренних опасностей?

1. 1

2. 2

3. 3

4. 4

7. Какой подход лежит в основе анализа проектных аварий?

1. системный подход

2. прогрессивный подход

3. консервативный подход

4. реалистичный подход

8. Что является целью обеспечения глубокоэшелонированной защиты?

1. независимая эффективность разных уровней защиты

2. обоснование возможности совмещения уровней защиты

3. независимая эффективность между 1 и 2 уровнем защиты

4. независимая эффективность между 2 и 3 уровнем защиты

9. Каким образом должно проводиться проектирование всех узлов важных для безопасности АЭС?

1. чтобы обеспечить полное взаимодействие между узлами

2. чтобы предотвращалось любое взаимодействие между узлами

3. чтобы обеспечить полное взаимодействие между узлами относящихся к более низкому классу безопасности

4. чтобы предотвращалось любое взаимодействие между узлами относящихся к более высокому классу безопасности

10. В каком случае Вы с уверенностью можете сказать, что проектирование атомной электростанции завершено?

1. одновременно с окончанием строительства станции и сдачей объекта в эксплуатацию

2. с началом строительства объекта

3. когда подготовлены все спецификации станции (включая подробные сведения о площадке) для ее приобретения и лицензирования

4. с момента ее приобретения и лицензирования

11. Какую цель должен выполнять первый уровень глубокоэшелонированной защиты?

1. смягчить радиологические последствия радиоактивных выбросов, которые потенциально могут происходить в условиях аварии

2. проконтролировать развитие некоторых ожидаемых при эксплуатации событий или постулируемых исходных событий

3. обнаружить и взять под контроль отклонения от нормальных эксплуатационных состояний

4. предотвратить отклонения от нормальной эксплуатации и отказы узлов, важных для безопасности

12. На каком этапе процесса проектирования должно начинаться проведение оценок безопасности атомных электростанций?

1. на этапе экспертизы проектной документации

2.  на раннем этапе

3. на заключительном этапе

4. на этапе разработки рабочей документации

13. Выберите из предлагаемого списка технические и организационные мероприятия, которые предусматриваются для обеспечения безопасности АС на первом уровне глубокоэшелонированной защиты.

| № | Список технических и организационных мероприятий |
| --- | --- |
| 1 | Ввод реагентов для химического связывания радиоактивного йода при проектных авариях с течами первого контура |
| 2 | Запуск дизель-генератора системы надежного электроснабжения нормальной эксплуатации при обесточивании секции электропитания нормальной эксплуатации |
| 3 | Разработка проекта АС на основе консервативного подхода с учетом внутренней самозащищенности РУ |
| 4 | Отвод протечек теплоносителя первого контура от узлов разделения высокого и низкого давления в систему организованных протечек первого контура в режиме нормальной эксплуатации АС |
| 5 | Отвод тепла от топлива в бассейне выдержки в аварийном режиме |
| 6 | Проведение гидравлических испытаний трубопроводов САОЗ после окончания планового ремонта оборудования |
| 7 | Проведение мероприятий по обеспечению доступа инвалидов на энергоблок АС |
| 8 | Подбор и обеспечение необходимого уровня квалификации персонала АЭС для действий при нормальной эксплуатации и нарушениях нормальной эксплуатации, включая предаварийные ситуации и аварии. |
| 9 | Разработка ПОКАС (П) |

1. 3,4,6,8,9

2. 3,4,6,7,8

3. 2,4,5,6,9

4. 1,3,4,6,8,9

14. Каким требованиям принципов безопасности должны удовлетворять УСБ (управляющие системы безопасности)?

1. резервирование, самодиагностика, разнообразие

2. резервирование, независимость, разнообразие

3. самодиагностика, резервирование, независимость

4. независимость, разнообразие, самодиагностика

15. Какой класс безопаности должен иметь элемент безопасности АЭС, если он одновременно содержит признаки разных классов безопасности?

1. недопустимо, чтобы элемент содержал признаки разных классов безопасности

2. относится к двум и более классам безопасности

3. относится к более низкому классу безопасности

4. относится к более высокому классу безопасности

16. Для чего в водо-водяных реакторах должны размещаться контейнеры с образцами металла корпуса реактора?

1. для укрепления стенок реактора

2. для поддержания количества металлов в жидкости

3. для оценки воздействия температуры

4. для проведения испытаний

17. Список какого оборудования должен быть приведен в проектной документации оборудования и трубопроводов атомных энергетических установок?

1. пожароопасного оборудования

2. взрывоопасного оборудования

3. особо хрупкого оборудования

4. незаменяемого оборудования

18. Помещения, служащие емкостью для каких-либо рабочих сред, стены или полы которых являются частью герметизирующей оболочки, должны иметь герметизирующую облицовку. Какую сталь необходимо использовать для этой облицовки?

1. нержавеющую сталь

2. углеродистую сталь

3. легированную сталь

4. полуспокойную сталь

19. Какую из перечисленных функций должна обеспечивать активная спринклерная система, если она предусмотрена проектом атомной станции?

1. повышение давления в зоне аварии

2. отвода тепла из зоны аварии

3.  блокировка насосов в зоне аварии

4. сигнализирование о зоне аварии

20. Какая информация должна быть представлена в ООБ в главе 12 «Системы безопасности. Специальные технические средства для управления запроектными авариями»

1. Глава 12 ООБ АС должна содержать информацию о предусмотренных в проекте АС защитных, локализующих и обеспечивающих СБ, а также о специальных технических средствах для управления ЗПА.

2. Глава 12 ООБ АС должна содержать информацию о предусмотренных в проекте АС защитных, локализующих и обеспечивающих СБ.

3. Глава 12 ООБ АС должна содержать информацию о предусмотренных в проекте АС защитных и обеспечивающих СБ, а также о специальных технических средствах для управления ЗПА.

4. Глава 12 ООБ АС должна содержать информацию о предусмотренных в проекте АС управляющих, локализующих и обеспечивающих СБ, а также о специальных технических средствах для управления ЗПА.

21. Что помещают в конце каждой главы или раздела и подраздела по обоснованию безопасности атомной станции?

1. лист регистрации изменений

2. ссылки на все используемые документы

3. спецификации

22. Какое требование предъявляется к ремонтопригодности трубопроводной арматуры атомных станций?

1.  ремонтопригодность с вырезкой из трубопроводов с полным проплавлением

2. ремонтопригодность с любой вырезкой из трубопроводов

3. ремонтопригодность без вырезки из трубопроводов

4.  ремонтопригодность с вырезкой из трубопроводов с обратным полным проплавлением

23. Применение каких материалов запрещается для вновь разрабатываемой арматуры для атомных станций?

1. водород

2. асбест

3. магний

4. свинец

24. Какие типы категорий устанавливается для сварных соединений оборудования и трубопроводов атомных энергетических установок с водо-водяными реакторами и реакторами канального типа?

1. Iа, Iiв, IIIc

2. Iна, Iiнс, IIIнв

3. Iн, Iiн, IIIн

4. I, II, III

25. Какая взрывозащита должна быть предусмотрена в проекте АЭС?

1. сероводородная

2. кислородная

3. водородная

4. бутиленовая

26. Какие требования необходимо предусмотреть в проекте АЭС для бассейна выдержки, кроме отвода тепла от ядерного топлива?

1. аварийной подпитки

2. аварийного сброса

3. аварийного охлаждения

4. аварийного отвода тепла

27. Какой тип предохранительной арматуры запрещено применять для оборудования и трубопроводов, используемых на АЭС, давление в которых может превышать рабочее?

1. с грузовым рычажным приводом

2.  мембраны прямого действия

3. мембраны принудительного действия

4. импульсные клапаны

28. Группа В включает в себя оборудование и трубопроводы, отнесенные к элементам второго класса безопасности и третьего класса безопасности. Опишите условие, при котором элементы 3 класса безопасности попадают в группу B?

1. отказ в работе или разрушение которых приводит к неустранимым штатным средствам АЭУ утечке теплоносителя, непосредственно контактирующего с тепловыделяющими элементами

2. когда требуется введение в действие систем безопасности

3. приводит к устранимым штатным средствам утечке теплоносителя, непосредственно контактирующего с тепловыделяющими элементами

4.  приводит к превышению установленных значений предельно допустимых выбросов или допустимых сбросов радиоактивных веществ, либо допустимых уровней радиоактивного загрязнения рабочих помещений АЭУ

29. Каким образом напорные трубопроводы систем безопасности, присоединенные к главному циркуляционному контуру, должны отключаться от него?

1. двумя последовательно установленными обратными

клапанами и запорной арматурой

2. двумя параллельно установленными обратными клапанами и запорной арматурой

3. двумя смешанно установленными обратными клапанами и запорной арматурой

4. двумя смешанно установленными обратными

клапанами и запорной арматурой под углом не менее 90 градусов

30. Какое количество шлюзов должно быть предусмотрено для герметичного ограждения реакторной установки для прохода персонала?

1. не менее 2

2. не менее 1

3. не менее 5

4. не менее 3

31. Каким образом необходимо вносить изменения в отчет по обоснованию безопасности блока атомной станции?

1. переписывать отчета заново

2. заменять страницы отчета

3. заменять главы отчета, где необходимо внести изменение

4. внесение изменений не допускается

32. При каком условии атомная станция может считаться аналогом существующей?

1. где используется реакторная установка такого же типа

2. где используется реакторная установка такого же типа, а также осуществлены такие же принципы безопасности

3. которая имеет аналогичную инструкцию по монтажу и эксплуатации

4. где осуществлены такие же принципы безопасности

33. Какие сейсмические ускорения, соответствующие максимальному расчетному землетрясению, принимаются для вновь проектируемых АС независимо от сейсмичности площадки?

1. не менее 5g

2. не менее 0,1g

3. не менее 10g

4. не менее 0,5g

34. Для каких категорий сейсмостойкости должно выполняться обоснование сейсмостойкости оборудования, трубопроводов и опорных конструкций?

1. Для всех категорий

2. Для I, II и III категории

3. Для I и II категорий

35. Что необходимо обеспечить в стыковых сварных соединениях элементов с различной номинальной толщиной стенки оборудования и трубопроводов атомных энергетических установок?

1. расточку или раздатку элементов

2. плавный переход от одного элемента к другому

3. наложение прихваток в местах пересечения или сопряжения элементов

4. увеличение размеров деталей наплавкой металла

36. При наличии требований в конструкторской документации полуфабрикаты, используемые для изготовления крепежных изделий, деталей и сборочных единиц оборудования и трубопроводов атомных энергетических установок, должны быть

1. механически обработаны

2. термически обработаны

3. обработаны давлением

4.  обработаны лазером

37. Какой контроль необходимо провести в случае технической невозможности проведения радиографического контроля для сварных соединений IIIв и IIIс категорий по требованию конструкторской документации для оборудования и трубопроводов атомных энергетических установок?

1. ультразвуковой контроль

2. вихретоковый контроль

3. магнитопорошковый контроль

4. капиллярный контроль

38. Какими элементами должны быть оборудованы все коммуникации, пересекающие границы герметичного ограждения, через которые при аварии возможен выход радиоактивных веществ за границы герметичного ограждения?

1. проводящими

2. изолирующими

3. заземляющими

4. управляющими

39. Что из перечисленного имеет отношение к третьему уровню глубокоэшелонированной защиты на АЭС?

1. предотвращение перерастания исходных событий в проектные аварии, а проектных аварий в запроектные аварии с применением систем безопасности

2. своевременное выявление отклонений от нормальной эксплуатации и их устранение

3. возвращение АС в контролируемое состояние, при котором прекращается цепная реакция деления, обеспечиваются постоянное охлаждение топлива и удержание радиоактивных веществ в установленных границах

4. защита герметичного ограждения РУ от разрушения при запроектных авариях и поддержание его работоспособности

40. Где установка предохранительных и автоматических регулирующих устройств оборудования и трубопроводов атомных энергетических установок не требуется?

1. на трубопроводах с различными насосами

2. на трубопроводах до регуляторов уровня

3. на дренажных трубопроводах

4. на трубопроводах продувочных, оснащенных предохранительными устройствами

- Критерии оценки (ключи к заданиям), правила обработки результатов теоретического этапа профессионального экзамена и принятия решения о допуске (отказе в допуске) к практическому этапу профессионального экзамена:

-

- Задания для практического этапа профессионального экзамена:

1.Задание на выполнение трудовых функций, трудовых действий в реальных или модельных условиях (задание №1):

Трудовая функция: 3.1.2. Формирование технологических решений для ядерного острова.

Трудовые действия:

- Разработка схемы взаимодействия технологических процессов ОИАЭ по заданным параметрам

- Выбор типовых технологических решений для их адаптации под конкретные схемы технологических процессов ОИАЭ

- Разработка новых технологических решений по направлениям проектирования технологической части ОИАЭ, при необходимости

Задание№ 1:

В задании (Приложение 1) содержатся исходные данные, необходимые для  выполнения  разработки схемных решений АЭС с учетом требований (НП-001-15, НП-089-15, НП-010-16 т.д.)

Задание:

Выполните разработку схемных решений системы подачи борированной воды от специальных технических средств (мотопомпы) (далее – СТТ; СТТ ЗПА –передвижная (ые) мотопомпа (ы) с дизель-приводом) для управления ЗПА в бассейн выдержки ОТВС (далее –БВ ОТВС) в течение не менее 72 ч после исходного события (далее ИС);

В рамках выполнение разработки данного схемного решения необходимо:

- разработать схемное решение трубопроводной коммуникации (системы), оснастив ее запорными устройствами.

- Выполнить классификацию элементов системы и СТТ ЗПА по влиянию на безопасность согласно НП-001-15.

- Назначить группу по НП-089-15 (при необходимости) и категорию сейсмостойкости по НП-031-01, выполнить классификацию элементов системы по НП-044-18, НП-045-18 (при необходимости), определить рабочее давление системы, назначить и обосновать расчетное давление системы, определить давление гидроиспытаний системы.

- Выполнить расчет для определения диаметров трубопроводов. Предусмотреть мероприятия по обеспечению работоспособности системы в холодное время года.

Условия выполнения задания: Экзаменуемый получает задание и исходные данные (Приложение 1) на бумажном носителе. Задание экзаменуемый выполняет самостоятельно. Ему выдается лист бумаги, карандаш, линейка, циркуль, ластик, обеспечивается доступ к базе с СП, возможность работать в AutoCAD  (по желанию оцениваемого), компьютер с ПО SP P&ID. Таблица Ривкин (Программа на ПК).

Допускается использование калькулятора.

Место выполнения задания: помещение, площадью не менее 20 м2, оборудованное: мультимедийным проектором, компьютером, письменным столом, стульями и др.

Максимальное время выполнения задания: 60 мин.

- Правила обработки результатов профессионального экзамена и принятия решения о соответствии квалификации соискателя требованиям к квалификации:

Положительное решение о соответствии квалификации соискателя требованиям к квалификации «Инженер-проектировщик схемных решений для ядерного острова атомной электростанции (6 уровень квалификации)», принимается при прохождении экзаменуемым теоретического (оценка 45 баллов и более) и практического этапов профессионального экзамена (оценка 60 баллов).

- Перечень нормативных правовых и иных документов, использованных при подготовке комплекта оценочных средств:

- МАГАТЭ SSR-2/1 Безопасность атомных электростанций: Проектирование. Вена 2012

- НП-001-15 Общие положения обеспечения безопасности атомных станций

- НП-031-01 Нормы проектирования сейсмостойких атомных станций

- НП-044-18 Правила устройства и безопасной эксплуатации сосудов, работающих под избыточным давлением, для объектов использования атомной энергии

- НП-045-18 Правила устройства и безопасной эксплуатации трубопроводов пара и горячей воды для объектов использования атомной энергии

- НП-089-15 Правила устройства и безопасной эксплуатации оборудования и трубопроводов атомных энергетических установок

- НП-010-16 Правила устройства и эксплуатации локализующих систем безопасности атомных станций

- НП-006-16 Требования к содержанию отчета по обоснованию безопасности атомных станций с реакторами типа ВВЭР

- НП-031-01 Нормы проектирования сейсмостойких атомных станций

- НП-068-05 Трубопроводная арматура для атомных станций. Общие технические требования

- НП-104-18 Сварка и наплавка оборудования и трубопроводов атомных энергетических установок

- НП-105-18 Правила контроля металла оборудования и трубопроводов атомных энергетических установок при изготовлении и монтаже

- СанПин 2.6.1.24-03 Санитарные правила проектирования и эксплуатации атомных станций (СП АС 03)

- СП 2.6.1.2612-10 Основные санитарные правила обеспечения радиационной безопасности (ОСПОРБ-99/2010)

- НПБ-114-2002 Противопожарная защита атомных станций. Нормы проектирования.

- РД 210.006-90 Правила технологического проектирования АС (с ВВЭР)

- Нормы радиационной безопасности НРБ-99/2009. Санитарные правила и нормативы СанПиН 2.6.1.2523-09

- СТО 07626010.021- 2017

- СТО 8634359.022- 2017