ПРИМЕР ОЦЕНОЧНОГО СРЕДСТВА

для оценки квалификации

«Инженер-проектировщик технологических решений систем технического водоснабжения атомной электростанции (6 уровень квалификации)»

(наименование квалификации)

2021 год

Состав комплекта оценочных средств

1.	Наименование квалификации и уровень квалификации:	3

2.	Номер квалификации:	3

3.	Профессиональный стандарт или квалификационные требования, установленные федеральными законами и иными нормативными правовыми актами Российской Федерации (далее - требования к квалификации):	3

4.	Вид профессиональной деятельности:	3

5.	Спецификация заданий для теоретического этапа профессионального экзамена	3

6.	Спецификация заданий для практического этапа профессионального экзамена	4

7.	Материально-техническое обеспечение оценочных мероприятий:	6

8.	Кадровое обеспечение оценочных мероприятий:	7

9.	Требования безопасности к проведению оценочных мероприятий (при необходимости):	8

10.	Задания для теоретического этапа профессионального экзамена:	8

11.	Критерии оценки (ключи к заданиям), правила обработки результатов теоретического этапа профессионального экзамена и принятия решения о допуске (отказе в допуске) к практическому этапу профессионального экзамена:	32

12.	Задания для практического этапа профессионального экзамена:	38

13.	Правила обработки результатов профессионального экзамена и принятия решения о соответствии квалификации соискателя требованиям к квалификации:	48

14.	Перечень нормативных правовых и иных документов, использованных при подготовке комплекта оценочных средств (при наличии):	48

Наименование квалификации и уровень квалификации:

Инженер-проектировщик технологических решений систем технического водоснабжения атомной электростанции (6 уровень квалификации)

(указываются в соответствии с профессиональным стандартом или квалификационными требованиями, установленными федеральными законами и иными нормативными правовыми актами Российской Федерации)

Номер квалификации:

_________________________________________________

(номер квалификации в реестре сведений о проведении независимой оценки квалификации)

Профессиональный стандарт или квалификационные требования, установленные федеральными законами и иными нормативными правовыми актами Российской Федерации (далее - требования к квалификации):

Профессиональный стандарт «Инженер-проектировщик технологической части объектов использования атомной энергии»,

Код: 24.103.

(наименование и код профессионального стандарта либо наименование и реквизиты документов, устанавливающих квалификационные требования)

СПК: Совет по профессиональным квалификациям в сфере атомной энергии

Вид профессиональной деятельности:

Разработка проектной документации технологической части объектов использования атомной энергии (далее - ОИАЭ)

(по реестру профессиональных стандартов)

Спецификация заданий для теоретического этапа профессионального экзамена

-

Спецификация заданий для практического этапа профессионального экзамена

-

Материально-техническое обеспечение оценочных мероприятий:

а) материально-технические ресурсы для обеспечения теоретического этапа профессионального экзамена: помещение, площадью не менее 20м2, оборудованное мультимедийным проектором, компьютером, принтером, письменными столами, стульями; канцелярские принадлежности: ручки, карандаши, бумага формата А4.

Б) материально-технические ресурсы для обеспечения практического этапа профессионального экзамена: помещение, площадью не менее 20м2, оборудованное мультимедийным проектором, компьютером с доступом к СП, с возможностью работать в AutoCAD с установленным программным обеспечением Microsoft Office (Microsoft PowerPoint, MS Excel, MS Word), принтером, письменными столами, стульями; канцелярские принадлежности: ручки, карандаши, бумага формата А4.

Кадровое обеспечение оценочных мероприятий:

Членами Экспертной комиссии могут быть специалисты, имеющие:

- высшее образование по направлению подготовки в области строительства, теплоэнергетики и теплотехники, электроэнергетики и электротехники, ядерной энергетики и теплофизики, ядерной физики и технологий, технологических машин и оборудования, техносферной безопасности, природообустройства и водопользования, и опыт работы в должностях, связанных с исполнением обязанностей по проектированию не менее 5 лет и соответствующих уровню квалификации не ниже уровня оцениваемой квалификации;

- дополнительное профессиональное образование по дополнительным профессиональным программам, обеспечивающим освоение:

а) знаний:

нормативных правовые актов в области независимой оценки квалификации и особенности их применения при проведении профессионального экзамена;

нормативных правовых актов, регулирующих вид профессиональной деятельности и проверяемую квалификацию;

требований и порядка проведения теоретической и практической части профессионального экзамена и документирования результатов оценки;

порядка работы с персональными данными и информацией ограниченного использования (доступа);

б) умений:

применять оценочные средства;

анализировать полученную при проведении профессионального экзамена информацию, проводить экспертизу документов и материалов;

проводить осмотр и экспертизу объектов, используемых при проведении профессионального экзамена;

проводить наблюдение за ходом профессионального экзамена;

принимать экспертные решения по оценке квалификации на основе критериев оценки, содержащихся в оценочных средствах;

формулировать, обосновывать и документировать результаты профессионального экзамена;

использовать информационно-коммуникационные технологии и программно-технические средства, необходимые для подготовки и оформления экспертной документации;

организации проведения центром оценки квалификаций независимой оценки квалификации в форме профессионального экзамена.

- документальное подтверждение квалификации эксперта со стороны Совета по профессиональным квалификациям;

- отсутствие ситуации конфликта интереса в отношении конкретных соискателей.

Требования безопасности к проведению оценочных мероприятий (при необходимости):

При проведении профессионально экзамена должны соблюдаться общие требования охраны труда, техники безопасности, санитарных норм и правил. Обязательно проведение инструктажа по охране труда и технике безопасности. Специализированные требования к безопасности не установлены.

Задания для теоретического этапа профессионального экзамена:

1. Правила устройства и безопасной эксплуатации оборудования и трубопроводов атомных энергетических установок распространяются на…

1. тепловыделяющие элементы и сборки, рабочие органы системы управления и защиты внутри корпусов реакторов, содержащие делящиеся, поглощающие или замедляющие материалы

2. работающее под избыточным, гидростатическим или вакуумметрическим давлением оборудование и трубопроводы атомных энергетических установок, отнесенным к группам А, В и С

3. перепускные трубопроводы в пределах турбины, трубопроводы отбора пара от турбины до первой запорной арматуры, элементы и узлы гидравлической системы регулирования турбоустановки

4. гидрозатворы, трубопроводы перелива баков, сосудов, работающих под гидростатическим давлением

2. Допустимо ли не предусматривать уклон на горизонтальных участках трубопровода в сторону организованного дренажа?

1. нет, не допустимо

2. допустимо для трубопровода из коррозионностойких

сталей, контактирующих с водой и паром, при условии обеспечения возможности промывки трубопроводов

3. допустимо, при условии, что отношение длины горизонтального

участка к номинальному внутреннему диаметру трубопровода не превышает 35

4. допустимо в случае высокого напора

3. На сколько категорий сейсмостойкости могут быть квалифицированы здания и сооружения АС?

1. 2 категории

2. 3 категории

3. 4 категории

4. 5 категорий

4. Элементы АС I категории сейсмостойкости должны…

1. сохранять работоспособность после прохождения землетрясения интенсивностью до проектного включительно

2. сохранять работоспособность при землетрясении интенсивностью до проектного включительно и после его прохождения

3. сохранять способность выполнять функции, связанные с обеспечением безопасности АС, во время и после максимального расчетного включительно

4. сохранять способность выполнять функции, связанные с обеспечением безопасности АС, во время и после землетрясения интенсивностью до проектного и   максимального расчетного

5. При каком размере запорной арматуры задвижки (затворы) на трубопроводах без дистанционного или автоматического управления следует предусматривать с электрическим или гидравлическим приводом?

1. диаметром более 100 мм

2. диаметром более 200 мм

3. диаметром более 300 мм

4. диаметром более 400 мм

6. Выбор источника водоснабжения должен быть обоснован результатами…

1. топографических, гидрогеологических, ихтеологических, гидрохимических, гидробиологических, гидротермических изысканий и санитарных обследований

2. топографических, гидрологических, гидрогеологических, ихтеологических, гидрохимических, гидробиологических, гидротермических изысканий

3. топографических, гидрологических, гидрогеологических, ихтеологических, гидрохимических, гидробиологических, гидротермических изысканий и санитарных обследований

4. топографических, гидрологических, гидрогеологических, гидрохимических, гидробиологических, изысканий и санитарных обследований

7. На сколько категорий по степени обеспеченности подачи воды подразделяются системы централизованного водоснабжения?

1. первая и вторая категории

2. первая, вторая и третья категории

3. первая, вторая, третья, четвертая категории

4. первая, вторая, третья, четвертая, пятая категории

8. Насосные станции по степени обеспеченности подачи воды следует подразделять на…

1. первую и вторую категории

2. первую, вторую и третью категории

3. первую, вторую, третью и четвертую категории

4. первую, вторую, третью, четвертую и пятую категории

9. Длину ремонтных участков водоводов при прокладке в две линии и при отсутствии переключений следует принимать

1. не более 3 км

2. не более 5 км

3. не более 7 км

4. не более 1 км

10. Длину ремонтных участков водоводов при прокладке в одну линию следует принимать

1. не более 3 км

2. не более 5 км

3. не более 7 км

4. не более 1 км

11. В аварийном режиме (отключение одного самотечного или сифонного водовода или секции водоприемника на ремонт или ревизию) для водозаборных сооружений II и III категорий допускается…

1. снижение водоотбора на 20%

2. снижение водоотбора на 30%

3. снижение водоотбора на 40%

4. снижение водоотбора на 50%

12. Количество напорных линий должно быть не менее двух…

1. от насосных станций I категории

2. от насосных станций I и II категорий

3. от насосных станций II и III категорий

4. для всех насосных станций

13. На какой расход водопотребления должны, как правило, рассчитываться водозаборные сооружения, водоводы, станции водоподготовки?

1. на максимальный часовой расход в сутки среднего водопотребления

2. на средний часовой расход в сутки максимального водопотребления

3. на максимальный часовой расход в сутки максимального водопотребления

4. на средний часовой расход в сутки среднего водопотребления

14. Согласно СП 31.13330.2012 проекты водоснабжения объектов необходимо разрабатывать, как правило, …

1. одновременно с проектами канализации

2. одновременно с обязательным анализом баланса водопотребления

3. одновременно с проектами водоотведения и обязательным анализом баланса водопотребления и отведения сточных вод

4. одновременно с проектами канализации и обязательным анализом баланса водопотребления

15. Каким должно быть расчетное значение испытательного давления для стеклокомпозитных труб?

1. не более 1,5 номинального давления трубы

2. не менее 1,5 Мпа

3. равным гидростатическому давлению

4. не более заводского испытательного давления труб

16. Какие объекты не подпадают под действие ФЗ «О безопасности гидротехнических сооружений» от 21 июля 1997 г. № 117-ФЗ?

1. плотины, здания гидроэлектростанций, водосбросные, водоспускные и

водовыпускные сооружения, туннели, каналы, насосные станции, судоходные шлюзы, судоподъемники

2. сооружения, предназначенные для защиты от наводнений, разрушений берегов и дна водохранилищ, рек;

сооружения (дамбы), ограждающие хранилища жидких отходов

3. объекты централизованных систем горячего водоснабжения, холодного

водоснабжения и (или) водоотведения

4. устройства от размывов на каналах, здания, и иные объекты использования водных ресурсов и предотвращения негативного воздействия вод

и жидких отходов

17. При внесении в Регистр сведений о гидротехническом сооружении ему присваивается класс в соответствии с критериями классификации гидротехнических сооружений, установленными Правительством Российской Федерации. В столбце А приведены классы. В столбце Б приведены степени опасности сооружений.  Верно соотнесите два столбца.

Столбец А

1. I класс

2. II класс

3. III класс

4. IV класс

5. V класс

Столбец А

А. гидротехническое сооружение средней опасности

Б. гидротехническое сооружение, не представляющее опасности

В. Особо опасное гидротехническое сооружение

Г. Гидротехническое сооружение чрезвычайно высокой опасности

Д. гидротехническое сооружение низкой опасности

Е. гидротехническое сооружение высокой опасности

18. Как называется демонтаж установленного на гидротехническом сооружении оборудования, снос конструктивных элементов гидротехнического сооружения, приведение территории, на которой оно расположено, включая соответствующую часть водного объекта, в состояние, обеспечивающее безопасность жизни, здоровья граждан, безопасность объектов инфраструктуры, в том числе зданий, сооружений, охрану окружающей среды, включая растительный и животный мир?

1. консервация гидротехнического сооружения

2. ликвидация гидротехнического сооружения

3. обеспечение безопасности гидротехнического сооружения

4. безопасная эксплуатация гидротехнического сооружения

19. Какие мероприятия НЕ входят в число требуемых для обеспечения безопасности гидротехнических сооружений?

1. возможность временной консервации гидротехнического сооружения  с целью проведения технического обслуживания оборудования и ремонта зданий

2. обеспечение допустимого уровня риска аварий гидротехнических сооружений

3. непрерывность эксплуатации гидротехнических сооружений

4. осуществление федерального государственного надзора в области безопасности гидротехнических сооружений

20. Гидротехнические сооружения — это сооружения, здания, устройства и иные объекты, предназначенные для…

1. использования водных ресурсов и предотвращения негативного воздействия вод и жидких отходов, а также объекты централизованных систем горячего водоснабжения, холодного водоснабжения

2. использования водных ресурсов и предотвращения негативного воздействия вод и жидких отходов,

3.   использования водных ресурсов и предотвращения негативного воздействия вод и жидких отходов, а также объекты централизованных систем горячего водоснабжения, холодного водоснабжения и водоотведения

4.  использования водных ресурсов и предотвращения негативного воздействия вод и жидких отходов, за исключением объектов централизованных систем горячего водоснабжения, холодного водоснабжения и (или) водоотведения

21. Как должна проектироваться система технического водоснабжения ответственных потребителей?

1. с подключением к системе ближайшего населенного пункта с автоматизированным управлением

2. автономно для каждого энергоблока

3. автономно для всей станции

4. для каждого энергоблока или группы энергоблоков в зависимости от их расположения относительно друг друга и количества

22. При создании оборотных систем на атомных станциях с водоемами-охладителями, каким водоемам следует отдавать предпочтение?

1. водоему наливного типа

2. водоему руслового типа

3. водоему озерного типа

4. водоему отсечного типа

23. Что необходимо предусматривать на промышленной площадке АЭС помимо насосной станции для перекачки на переработку загрязненной радиоактивными веществами охлаждающей технической воды из промежуточных контуров ответственных потребителей?

1. систему мониторинга радиационного загрязнения трубопроводов перекачки технической воды

2. дублирующую систему перекачки воды

3. резервную емкость

4. ручные механизмы запорных клапанов в системе перекачки к ёмкости

24. Допускается ли использование водоема-охладителя для подпитки тепловой сети?

1. не допускается

2. допускается, безусловно

3. допускается при повреждении 25% тепловой сети и более

4. допускается только в чрезвычайных ситуациях, когда ремонт тепловой сети затруднен

25. Системы охлаждения технологического оборудования следует устраивать, как правило, по принципу оборотных систем с повторным использованием воды. Что следует использовать для подпитки оборотных систем?

1. Очищенные сточные воды

2. Системы противопожарного водоснабжения

3. Системы противопожарного и производственного водоснабжения

4. Системы хозяйственно-питьевого водоснабжения

26. Расхолаживание реактора и отвод тепла в целях предотвращения поступления радионуклидов в охлаждающую воду (брызгальный бассейн, градирни или другой водоисточник) следует осуществлять через промежуточный контур. Какое при этом должно быть давление в контуре охлаждающей воды?

1. меньше, чем давление в промежуточном контуре

2. больше, чем давление в промежуточном контуре

3. равно давлению в промежуточном контуре

4. требования к давлению в промежуточном контуре не предъявляются

27. Для присоединения трубопровода к оборудованию (трубопроводу), подлежащему техническому обслуживанию с периодическим отсоединением оборудования (трубопровода), должны применяться…

1. сварные соединения

2. разъемные соединения

3. резьбовые соединения

4. затяжные соединения

28. Применение сварных секторных отводов, сварных тройников и переходов допускается для трубопроводов…

1. группы А с рабочим давлением до 0,5 Мпа и расчетной температурой до 250С

2. группы А с рабочим давлением до 0,5 Мпа и расчетной температурой до 250С и группы В с рабочим давлением до 1,57 Мпа и расчетной температурой до 100С

3. группы В с рабочим давлением до 1,57 Мпа и расчетной температурой до 100С и группы С с рабочим давлением до 3,9 Мпа и расчетной температурой до 350С

4. группы С с рабочим давлением до 3,9 Мпа и расчетной температурой до 350С

29. Группа А, отнесенная к трубопроводам атомных энергетических установок, включает оборудование и трубопроводы, относящиеся к элементам…

1. 1 класса безопасности

2. 2 класса безопасности

3. 3 класса безопасности

4. 4 класса безопасности

30. На каких трубопроводах атомных энергетических установок не требуется установка предохранительных и автоматических регулирующих устройств?

1. на трубопроводах с различными насосами

2. на трубопроводах до регуляторов уровня

3. на дренажных трубопроводах

4. на трубопроводах, оснащенных

защитными устройствами

31. Срок службы и ресурсные характеристики оборудования и трубопроводов устанавливаются…

1. эксплуатирующей организацией

2. заводом-изготовителем

3. разработчиком

4. профильным ведомством

32. Группа В включает оборудование и трубопроводы

1. отнесенные к элементам 1 класса безопасности

2. отнесенные к элементам 1 и 2 класса безопасности

3. отнесенные к элементам 2 и 3 класса безопасности

4. отнесенные к элементам 1 и 3 класса безопасности

33. Участки трубопроводов и оборудование, подключенные к коммуникациям более высокого давления (если давление в них не превышает 2,16 Мпа) и доступные для осмотра и ремонта…

1. должны отключаться двумя последовательно расположенными запорными арматурами

2.  могут отключаться одной запорной арматурой.

3.  должны отключаться двумя последовательно расположенными запорными арматурами с дренажем после них

4. должны отключаться двумя последовательно расположенными обратным клапаном и запорной арматурой с дренажем между ними

34. Границей между принадлежащим к различным группам оборудованием или трубопроводами (или оборудованием и трубопроводами) атомных энергетических установок служит(ат)…

1. сварные или разъемные соединения в зависимости от типа оборудования

2. только соединения внахлест

3. только разъемные соединения

4. только стыковые и тавровые соединения

35. Оборудование и трубопроводы атомной электроустановки, отказ в работе или разрушение которых приводит к выходу из строя одного из каналов какой-либо системы безопасности, относят к группе…

1. А

2. В

3. А или В

4. С

36. Должны ли быть предусмотрены в обязательном порядке устройства для дренажа на участках трубопроводов, не имеющих естественного стока за счет уклона для трубопроводов с номинальным наружным диаметром не более 89 мм, изготовленных из коррозийно-стойких сталей аустенитного класса?

1. не регламентируется

2. да, только если скорость образования конденсата превышает допустимые значения

3. да

4. нет

37. В нижних точках каждого отключаемого задвижками участка трубопровода, не имеющего естественного стока за счет уклона, должны быть предусмотрены

1. устройства для удаления воздушных пробок

2. устройства для удаления налёта

3. устройства для дренажа трубопровода

4. устройства для контроля образцов металла

38. С каким рабочим давлением для трубопроводов группы С, применяются сварные секторные отводы, сварные тройники и переходы?

1. до 1,57 Мпа

2. до 3,9 Мпа

3. до 2 Мпа

4. до 5,9 Мпа

39. Время выдержки под давлением при гидравлических испытаниях должно быть

1. Не менее 60 минут

2. Не менее 10 минут

3. Не менее 100 минут

4. Не менее 3 минут

40. В сварных секторах трубопроводов угол должен быть не более

1. 15 градусов

2. 10 градусов

3. 30 градусов

4. 5 градусов

Критерии оценки (ключи к заданиям), правила обработки результатов теоретического этапа профессионального экзамена и принятия решения о допуске (отказе в допуске) к практическому этапу профессионального экзамена:

-

Задания для практического этапа профессионального экзамена:

1.Задание на выполнение трудовых функций, трудовых действий в реальных или модельных условиях (задание №1):

Трудовая функция: 3.1.1. Осуществление сбора и анализа данных для разработки технологических решений по направлениям проектирования технологической части ОИАЭ

Трудовые действия

- Осуществление сбора и систематизации исходных данных для проектирования технологической части ОИАЭ по направлениям

- Анализ полноты и комплектности исходных данных и информации для проектирования технологической части ОИАЭ по направлениям

- Определение перечня недостающих данных для проектирования технологической части ОИАЭ по направлениям

- Сбор дополнительных данных и информации для проектирования технологической части ОИАЭ по направлениям

- Актуализация исходных данных для проектирования технологической части ОИАЭ по направлениям с учетом дополнительной информации

- Формирование итогового перечня исходных данных для проектирования технологической части ОИАЭ по направлениям

Задание№ 1:

Требуется разработать схемные решения по системе охлаждения неответственных потребителей (РС) ОАИЭ.

Исходные данные:

Получены технологические задания по потребителям здания машзала (необходимый расход охлаждающей воды 6000м3/ч, напор на входе в здание 40м), холодильных установок (необходимый расход охлаждающей воды 3700м3/ч, напор на входе в здание 50м), дизельной электростанции системы нормальной эксплуатации (необходимый расход охлаждающей воды 600м3/ч, напор на входе в здание 40м). Температура охлаждающей воды не должна превышать 31⁰С. Система оборотная с охлаждением на градирнях.

Необходимо проанализировать указанные исходные данные и в случае необходимости, запросить недостающие.

Условия выполнения задания: Экзаменуемый получает задание на бумажном носителе и выполняет его самостоятельно. Ему выдается лист бумаги, карандаш, линейка.

Место выполнения задания: помещение, площадью не менее 20 м2, оборудованное: мультимедийным проектором, компьютером с доступом к СП, с возможностью с установленным программным обеспечением Microsoft Office (Microsoft PowerPoint, MS Excel, MS Word), письменным столом, стульями и др.

Максимальное время выполнения задания: 30 мин.

Правила обработки результатов профессионального экзамена и принятия решения о соответствии квалификации соискателя требованиям к квалификации:

-

Перечень нормативных правовых и иных документов, использованных при подготовке комплекта оценочных средств (при наличии):

- Федеральный закон от 21 июля 1997 года N 117-ФЗ "О безопасности гидротехнических сооружений"

- СанПин 2.6.1.24-03 Санитарные правила проектирования и эксплуатации атомных станций (СП АС 03)

- НП-001-15 "Общие положение. Обеспечения безопасности атомных станций"

- НП-031-01 Нормы проектирования сейсмостойких атомных станций

- НП-068-05 Трубопроводная арматура для атомных станций. Общие технические требования

- НП-089-15 Правила устройства и безопасной эксплуатации оборудования и трубопроводов атомных энергетических установок

- СП 31.13330.2012 СНиП 2.04.02-84 Водоснабжение. Наружные сети и сооружения

- СП 58.13330.2019 Гидротехнические сооружения. Основные положения

- НПБ 114-2002 Нормы пожарной безопасности. Противопожарная защита атомных станций. Нормы проектирования.

- Приказ Минсельхоза России от 13.12.2016 N 552 «Об утверждении нормативов качества воды водных объектов рыбохозяйственного значения, в том числе нормативов предельно допустимых концентраций вредных веществ в водах водных объектов рыбохозяйственного значения»